Inhaltsverzeichnis

PHC – ELEKTROPLANET- House- Control- System

Allgemeine Beschreibung

Reiheneinbaugeräte

Infrarot Deckeneinbauempfänger

UP-Komponenten (UP-Modul-, UP-Tasternebenstelle mit Traggestell)

Tastabdeckungen (inkl. Infrarot) für STANDARD-, DIALOG-, AURA-, NOVA-Programm

Bewegungs- / Präsenzmelder

Bewegungsmelder für Zonensteuerung

Sensoren (Dämmerungs-, Sonnen-, Wind-, Regensensor)

PHC Multi Control Center / Wetterstation (MCC)

Wetterstation Sensorkopf

PHC Touch Screen

Rauchmelder

Raumthermostat

Bedienelemente (LCD-Display / Tableau)

PHC-Systemboxen

ELEKTROPLANET-Control-Box

Präsentationskoffer

Serviceleistungen

Zubehör

# Allgemeine Beschreibung

Das nachfolgend beschriebene System ist als individuell programmierbare

Beleuchtungs-, Jalousie-/ Rollladen und Lichtszenensteuerung aufzubauen.

Die Programmierung muss unter Windows mit der PHC- Software erfolgen

und jederzeit einfach vom Nutzer geändert werden können. Der ausgeschriebenen

Anlage wurde das Fabrikat ELEKTROPLANET-PHC zugrunde gelegt. Das angebotene

Fabrikat hat in seinen Parametern, im Leistungsumfang, in der Funktionalität

der ausgeschriebenen Anlage zu entsprechen. Es ist eine komplette funktions-

fähige Anlage zu übergeben.

# Reiheneinbaugeräte

# Alle Geräte zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene

PHC- Universaldimmer 1000 W

Der PHC- Universaldimmer kann sowohl auf dem Prinzip des Phasenanschnitts,

als auch auf dem Prinzip des Phasenabschnitts angeschlossene Verbraucher

schalten und dimmen. Beim Einschalten des Dimmers wird automatisch,

abhängig von der angeschlossenen Last, das entsprechende Prinzip verwendet.

So ist es möglich z.B. Glühlampen, induktive Lasten oder elektronische Trafos

einzusetzen. Der Universaldimmer kann im Einzelbetrieb oder im Master-Slave-

Betrieb als Master-Dimmer in Kombination mit maximal 31 weiteren Dimmern

(Slave- Dimmern, 439 UN REG) eingesetzt werden. An den Leistungsausgang

dürfen keine Mischlasten angeschlossen werden. 108 mm breit (6 TE).

- Spannungsversorgung: 230 V AC / 50 - 60 Hz

- Busspannung: nom. 24 V DC (SELV), 21 – 28 V DC, Brummspannung 5 %)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Zulässige Lasten: Widerstandslast: 1000 W, Glühlampen: 1000 W, HV-Halogen:

1000 W, elektronische Trafos: 900 VA, konventionelle Trafos: 900 VA

- Minimale Last: 60 W / 50 VA

- Anschlüsse: 2 Schraubklemmen für L; N, 1 Dimmausgang, 1 Ausgang für

Slave-Geräte (439 UN REG)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 949 DM UN

EDV-Nr.: 294217

Telecontrolmodul

Das Telecontrolmodul kann über das Telefonnetz sechs Verbraucher schalten

und bis zu sechs Alarmmeldungen als Sprachmeldung absetzen. Jeder Melde-

Eingang kann vier verschiedene Rufnummern automatisch anwählen, wenn ein

an den Meldeeingängen 1 bis 6 angeschlossener potentialfreier PHC-Kontakt

reagiert. Werden ausgegebene Meldungen des Telecontrolmodul nicht quittiert,

wird ein örtlicher Alarm geschaltet. Meldungen werden durch Ansagen eindeutig

an die ausgewählten Teilnehmer weitergegeben. Die Ansagen können mit Hilfe

des Hör- / Sprechset benutzerspezifisch aufgesprochen werden.

Reiheneinbaugerät 144 mm (8 TE).

- Spannungsversorgung: 12 bis 24 V DC, 24 V DC von der PHC-Spannungsversorgung

940 SPV

- Eingänge: 6 konventionelle Meldeeingänge für potenzialfreie Schließer- oder Öffner-

Kontakte (Schaltdauer > 50 ms)

- Ausgänge: 6 konventionelle Ausgänge, 1 örtlicher Alarmausgang, alle Ausgänge

kurzschlussfest und mit 200 mA abgesichert.

- Telefonanschluss: Analog CTR 21

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 941 MOD-REG

EDV-Nr.: 271817

Stromversorgung für Verteilungseinbau,

Transformator, zur Versorgung aller PHC- Systemkomponenten,

inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Nennspannung primär: 230 V / 50 Hz (SELV)

- Nennspannung sekundär: Nom. 24 V DC, 21 - 28 V DC

- Ausgangstrom: 1,5 A

- Kurzschlussstrom: 2 A (bedingt kurzschlussfest)

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker für die

Busverbindung

- Maße: 108 mm (6 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940 SPV

EDV-Nr.: 261217

Steuermodul mit Anzeige für Verteilungseinbau

Für die Verwaltung von 512 Eingängen und 256 Ausgängen.

Die Verbindung zu den weiteren Modulen erfolgt über eine

Busleitung. Das Steuermodul besitzt 126 Schaltuhren, die mit

Hilfe der Tastatur programmiert werden können. Anschlussoption

für einen DCF- Empfänger (941 DCF), Zeitgebern, 1 Schnittstelle

RS 485, 1 Miniatur-Schnittstelle RS 232 (Spezialkabel wird mitgeliefert)

und eine USB- Schnittstelle. Es können bis zu 8 Steuereinheiten

zusammengeschaltet werden. Zusätzliche Klemmanschlüsse für den

Modulbus und der RS232, LED-Anzeige für den Busverkehr.

Weitere Funktionen: Reset-Taste nach Modulaustausch, Bootl.- Taste für

Update der Firmware, Diagnosefunktion, inklusive 30 cm Busleitung

(Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Datensicherung: EEPROM

- Programmierinstrument: PHC-Software

- Anzeige: x 16 Zeichen, 3 mm

- Uhr Gangreserve: 8 Stunden

- Anschlüsse: 3 Schraubklemmen für externen Bus, 3 Schraubklemmen für

DCF- Empfänger, 1 Schraubklemme für Betriebserde, 4 Schraubanschlüsse

für den Modulbus, 2 Westernstecker für die Busverbindung, 5 Schraubanschlüsse

für die Schnittstelle RS232

- Umgebungstemperatur: +10° - +50°C

- Maße: 108 mm (6 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 941 STM AN

EDV-Nr.: 267717

DCF- Empfänger (AP, innen),

für die automatische Sommer-/ Winterzeit– Umstellung,

anzuschließen an das Steuermodul 940 STM o. 941 STM AN.

Der Empfänger wird mit einem 3 m langen Anschlusskabel geliefert.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 941 DCF

EDV-Nr.: 251117

Eingangsmodul 24 V für Verteilungseinbau,

mit 16 Eingängen, davon die ersten 8 für Rückmelde- LED,

24 V DC, inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel-

Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC  (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: ca. 10 - 400 mA (nach Eingangsbeschaltung)

- Eingangsimpedanz: kOhm

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm²,2 Westernstecker

für die Busverbindung

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940/24 EM

EDV-Nr.: 260917

Eingangsmodul 24 V DC (16 Rückmeldungen),

für Verteilungseinbau, mit 16 Eingängen für 24 V DC, davon 16 Eingänge

mit Rückmeldung, zum Anschluss von max. 16 Tastern, Anschluss von max.

4 Schaltern anstatt Tastern zulässig, inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel

Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC  (SELV), 21 – 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: ca. 10 – 400 mA (nach Eingangsbeschaltung)

- Eingangsimpedanz: 1 kOhm

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker

für die Busverbindung

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940/24 EM RÜ

EDV-Nr.: 285917

Eingangsmodul 24 V DC DIAG (16 Rückmeldungen),

für Verteilungseinbau, mit 16 Eingängen für 24 V DC, davon 16 Eingänge

mit Rückmeldung, mit 16 lokalen Tastern und 16 Rückmelde-LEDs im Gerät,

zum Anschluss von max. 16 Tastern, Anschluss von max. 4 Schaltern

anstatt Tastern zulässig, inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel

Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC  (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: ca. 10 - 340mA (nach Eingangsbeschaltung)

- Eingangsimpedanz: 1 kOhm

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker

für die Busverbindung

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940/24 EM RÜ DIAG

EDV-Nr.: 244717

Eingangsmodul 24 V DC (16 Schalter oder Taster),

für Verteilungseinbau, mit 16 Eingängen für 24 V DC, speziell zum

Anschluss von max. 16 Schaltern oder Tastern ohne Rückmeldungen,

inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC  (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: ca. 10 - 400 mA (nach Eingangsbeschaltung)

- Eingangsimpedanz: 1 kOhm

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker

für die Busverbindung

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 941/24 EM

EDV-Nr.: 286217

Eingangsmodul 230 V für Verteilungseinbau,

mit 8 Eingängen für 230 V AC, mit gemeinsamen Neutral-Leiter,

inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 mA

- Eingangsspannung: 180 - 250 V AC

- Eingangsstrom: max. 1 mA

- Eingangsimpedanz: 270 kOhm

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker

für die Busverbindung

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940/230 EM

EDV-Nr.: 261017

Ausgangsmodul 230 V AC,

für Verteilungseinbau, mit 8 Relaisausgängen, davon 4 x 10 A

und 4 x 6 A potentialfrei, inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel

Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 - 70 mA

- Schaltleistung: 4 x 10 A mit Einschaltstrom 120 A (20 ms), 4 x 6 A

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker

für die Busverbindung

- Maße: 108 mm (6 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940/10 AM

EDV-Nr.: 260717

Ausgangsmodul 230 V,

für Verteilungseinbau, mit 8 Relaisausgängen, davon 4 x 10 A und

4 x 6 A potentialfrei, zum Schalten von EVG- Lasten mit erhöhten

Einschaltströmen, je Relaisausgang max. 4 EVGs direkt schaltbar,

inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel- Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 - 70 mA

- Schaltleistung: 4 x 10 A mit Einschaltstrom 80 A (20 ms),

4 x 6 A mit Einschaltstrom 80 A (20 ms), mit Wolfram- Vorlaufkontakten

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker

für die Busverbindung

- Maße: 108 mm (6 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 941/10 AM

EDV-Nr.: 240917

Ausgangsmodul 230 V DIAG,

für Verteilungseinbau, mit 8 potentialfreien Relaisausgängen, davon

4 x 10 A und 4 x 6 A, mit 8 Status-LEDs, inklusive 30 cm Busleitung

(Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 - 85 mA

- Schaltleistung: 4 x 10 A mit Einschaltstrom 120 A (20 ms), 4 x 6 A

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm²,2 Westernstecker

für die Busverbindung

- Maße: 108 mm (6 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940/10 AM DIAG

EDV-Nr.: 244817

Ausgangsmodul 230 V,

für Verteilungseinbau, mit 6 Relaisausgängen 16 A, zum Schalten

von ohmschen und induktiven Lasten inklusive 30 cm Busleitung

(Verbindungskabel Artikel- Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 - 60 mA

- Schaltleistung: 6 x 16 A mit Einschaltstrom 120 A (20 ms)

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker für

die Busverbindung

- Maße: 108 mm (6 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940/16 AM

EDV-Nr.: 237417

Ausgangsmodul 230 V,

für Verteilungseinbau, mit 8 Relaisausgängen je 4 A, inklusive 30 cm

Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 - 60 mA

- Schaltleistung: 2 Gruppen mit 4 x 4 A

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker

für die Busverbindung

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940/4 AM

EDV-Nr.: 261617

Ausgangsmodul 230 V DIAG,

für Verteilungseinbau, mit 8 Relaisausgängen je 4 A, mit 8 Status-LEDs,

inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 - 75 mA

- Schaltleistung: 2 Gruppen mit 4 x 4 A

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker

für die Busverbindung

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940/4 AM DIAG

EDV-Nr.: 244917

Ausgangsmodul 24 V DC,

für Verteilungseinbau, mit 8 Transistorausgängen 12-48 V DC / je 500 mA,

inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung : Nom. 24 V DC (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Spannungsversorgung: extern 12 - 48 V DC

- Eigenverbrauch: 10 mA

- Schaltleistung: 8 Transistorausgänge 12-48 V DC / je 500 mA

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker

für die Busverbindung

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940/24 AM

EDV-Nr.: 258617

Analoges Ausgangsmodul,

für Verteilungseinbau, zur analogen Ansteuerung von dimmbaren,

elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs) mit 1-10 V Steuerung.

Für die tageslichtabhängige Steuerung ist der Lichtsensor 940 LS von

ELEKTROPLANET einzusetzen. Inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel

Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 – 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 mA

- Schaltleistung:  1 Relais 10 A (max. 5 EVGs), Analogausgang,

Stromsenke 1-10 V DC / 50 mA

- Anschlüsse: Schraubanschlüsse, 2 Westernstecker für die Busverbindung

- Maße: 108 mm (6 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940 AMA

EDV-Nr.: 260817

Lichtsensor,

anzuschließen an das analoge Ausgangsmodul 940 AMA,

zur tageslichtabhängigen Lichtsteuerung. Deckeneinbaugerät.

- Spannungsversorgung: aus dem Analogmodul 940 AMA

- Eigenverbrauch: 13 mA

- Messbereich: < 150 Lux bis > 2000 Lux (abhängig von der Montagehöhe)

- Zubehör: Adapterkabel siehe 940 AK LS, Adapterplatte siehe 90.810.02 LS

- Montagehöhe: max. 5 m

- Maße: ( 55 mm , H 43 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 940 LS

EDV-Nr.: 261917

Adapterkabel,

für Lichtsensor 940 LS oder Deckenbewegungsmelder 90.894.02 BM DE,

Adapterkabel von Westernstecker auf Schraubanschluss für einen

Lichtsensor 940 LS oder einen Deckenbewegungsmelder 90.894.02 BM DE

Zum Anschluss eines Sensors an eine JY(ST)Y Leitung 2 x 2 x 0,8.

- Länge: 0,30 m

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940 AK LS

EDV-Nr.: 258717

Adapterplatte,

für Lichtsensor 940 LS oder Deckenbewegungsmelder 90.864.02 DM DE.

Ermöglicht den Einbau des Sensors in eine tiefe 58er Unterputzdose/

Hohlwanddose oder in ein AP-Gehäuse 95.691.02

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 90.810.02 LS

EDV-Nr.: 258413

Dimmermodul für Verteilungseinbau,

Universaldimmer zum Anschluss an das PHC–System,

der Universaldimmer kann sowohl auf dem Prinzip des Phasenanschnitts,

als auch auf dem Prinzip des Phasenabschnitts angeschlossene

Verbraucher schalten und dimmen. Beim Einschalten des Dimmers wird

automatisch, abhängig von der angeschlossenen Last, das entsprechende

Prinzip verwendet. So ist es möglich z.B. Glühlampen, induktive Lasten,

elektronische Trafos oder EVGs einzusetzen. Der Universaldimmer kann

im Einzelbetrieb oder im Master- Slave Betrieb als Master-Dimmer in Kombination

mit maximal 31 weiteren Dimmern (Slave- Dimmern, 439 UN REG) eingesetzt

werden. Slave- Dimmer werden an den Steueranschluss (S1-S3) des Master-

Dimmers angeschlossen. An den Leistungsausgang dürfen keine Mischlasten

angeschlossen werden! Max. Leitungslänge der Versorgungsleitung 100 m.

Inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Maße: 108 mm (6 TE)

- Betriebsspannung: 230 V AC/ 50-60 Hz

- Busspannung: Nom. 24 V DC (SELV), 21- 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Zulässige Lasten:

- Widerstandslast: 1000 W

- Glühlampen: 1000 W

- HV-Halogen: 1000 W

- EVGs NV-Halogen: 900 VA

- EVD’s Leuchtstoffröhren: 900 VA

- Konventionelle Trafos: 900 VA

- Anschlüsse: 2 Schraubklemmen für L ; N, 1 Dimmausgang, 1 Ausgang für Slave-

Geräte (439 UN REG)

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

Fabrikat.: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 949 DM UN

EDV-Nr.: 294217

Dimmermodul für Phasenanschnitt Master,

für den Verteilungseinbau, zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene,

für ohmsche und induktive Lasten, mit 1000 W Dimmausgang und

2 Slave-Ausgänge für 439 SL-AN REG, Synchronsteuerung möglich,

die Ausgänge können nicht parallel geschaltet werden, inklusive 30 cm

Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Maße: 108 mm (6 TE),

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21- 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 - 40 mA

- regelbare Last: 1000 W, (keine elektronischen Trafos)

Fabrikat.: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 949 DM M-AN

EDV-Nr.: 290817

Dimmermodul für Phasenanschnitt Slave,

für den Verteilungseinbau zum Aufrasten auf die DIN-Tragschiene,

Leistungserweiterung für Master Dimmer 949 DM M-AN, mit 1000 W

Dimmausgang, 1 Slave-Ausgang und 1 Eingang für Master/ Slave,

Synchronsteuerung möglich. Die Ausgänge dürfen nicht parallel geschaltet werden.

- Maße: 108 mm (6 TE)

- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz, regelbare Last: 1000 W,

(keine elektronischen Trafos)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 439 SL-AN REG

EDV-Nr.: 294713

Dimmermodul für Phasenabschnitt Master,

für den Verteilungseinbau, zum Aufrasten auf die DIN-Tragschiene,

für ohmsche Lasten und elektronischen Trafos, mit 1000 W Dimmausgang

und 2 Slave-Ausgänge für 439 SL-AB REG, Synchronsteuerung möglich,

die Ausgänge können parallel geschaltet werden, inklusive 30 cm Busleitung

(Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Maße: 108 mm (6 TE)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21- 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 - 40 mA

- regelbare Last: 1000 W, (keine induktiven Lasten)

Fabrikat.: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 949 DM M-AB

EDV-Nr.: 290917

Dimmermodul für Phasenabschnitt Slave,

für den Verteilungseinbau, zum Aufrasten auf die DIN-Tragschiene,

Leistungserweiterung für Master Dimmer 949 DM M-AB, mit 1000 W

Dimmausgang, 1 Slave- Ausgang und einen Eingang für Master / Slave,

Synchronsteuerung möglich, die Ausgänge können parallel geschaltet werden

- Maße: 108 mm (6 TE)

- Betriebsspannung:230 V / 50 Hz

- regelbare Last: 1000 W, (keine induktiven Lasten)

Fabrikat.: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 439 SL-AB REG

EDV-Nr.: 298613

Dimmermodul für Verteilungseinbau,

für die Regelung ohmscher Last und Niedervolthalogenlampen mit magn.

Transformator, mit Memory-Funktion, 2 getrennte Dimmausgänge, Phasenanschnitt,

Synchronsteuerung möglich, die Ausgänge dürfen nicht parallel geschaltet werden,

inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21- 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 – 40 mA

- regelbare Last: 2x420 W, Phasenanschnitt, (keine elektronischen Trafos)

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 944/2 DM AN

EDV-Nr.: 290617

Dimmermodul für Verteilungseinbau,

für die Regelung ohmscher Last und Niedervolthalogenlampen mit elektronischem

Transformator, mit Memory-Funktion, 2 getrennte Dimmausgänge, Phasenabschnitt,

Synchronsteuerung möglich, Ausgänge können parallel geschaltet werden

inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 – 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 - 40 mA

- regelbare Last: 2x420 W, Phasenabschnitt, (keine konventionelle Trafos)

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 944/2 DM AB

EDV-Nr.: 290717

Jalousie-Rollladenmodul

für Verteilungseinbau, mit 8 Relaisausgängen für 4 Rollladenmotoren 230 V, 50 Hz,

inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 – 60 mA

- Schaltleistung: 2 Gruppen mit 4 x 4 A, Motorstrom 1 A

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker für die

Busverbindung

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940 JRM

EDV-Nr.: 258917

Jalousie-Rollladenmodul DIAG,

für Verteilungseinbau, mit 8 Relaisausgängen für 4 Rollladenmotoren 230 V,

50 Hz, mit 8 Status-LEDs, inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel

Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV). 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 – 75 mA

- Schaltleistung: 2 Gruppen mit 4 x 4 A, Motorstrom 1 A

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker für die

Busverbindung

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940 JRM DIAG

EDV-Nr.: 245017

Jalousie- Rollladenmodul 24 V DC,

für Verteilungseinbau, mit 4 Ausgängen für Gleichspannungsmotoren,

inklusive 30 cm Busleitung (Verbindungskabel Artikel-Nr.: 940/30 VK)

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 - 28 V DV,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 10 – 60 mA

- Schaltleistung: 2 Gruppen mit 2 x 2 A, Motorstrom 1 A, Wechselkontakte

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm², 2 Westernstecker für

die Busverbindung

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940/24 JRM

EDV-Nr.: 286717

BUS- Verteilermodul,

zum Aufrasten auf die DIN- Tragschiene, mit 8 PHC- Busanschlüssen,

4 steckbaren und 4 schraubbaren Anschlüsse

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940 BV

EDV-Nr.: 242217

Easywave – PHC Interface,

für den Verteilungseinbau, zum Aufrasten auf die DIN- Tragschiene,

das Easywave - PHC Interface ermöglicht eine Verbindung zwischen

Easywave Funk-Komponenten und dem PHC- System. So können z.B.

32  2-Kanal- Wandsender oder 16 4-Kanal-Wandsender PHC- Aktivitäten

auslösen. Umgekehrt kann das Interface 940 FU an 32 Empfänger senden.

Das PHC- Funkinterface ist ab der PHC- Software 2.6 integriert.

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC (SELV), 21 – 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 75 mA (normal Betrieb), 100 mA (Programmierung)

- Anschlüsse: 2 Westernstecker für die Busverbindung, Antennenbuchse für

externe Antenne, Antenne 460 ANT ist notwendig

- Maße: 72 mm (4 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940 FU

EDV-Nr.: 260617

Easyclick- PHC- Interface (Empfangen),

für den Verteilungseinbau, zum Aufrasten auf die DIN- Tragschiene,

das Easyclick-PHC/ PHC Compact-Interface ermöglicht eine Verbindung

zwischen den Easyclick-Funksendern und dem PHC-System bzw. PHC

Compact System, inkl. Verbindungskabel 30 cm, 72 mm (4TE). Das

Easyclick-PHC/ PHC Compact-Interface verfügt über 32 Eingänge für

Easyclick-Sender und wandelt deren Funksignale in Eingangssignale für das

PHC-System bzw. PHC Compact um. Die Verbraucher werden über Ausgangs-,

Rollladen- und Dimmermodule angesteuert. Insgesamt können bis zu 240

Sender EIN/AUS angelernt werden. Das Easyclick-PHC/ PHC Compact-

Interface 940 FU C ist mit der PHC-Software ab Version 2.4 zu programmieren.

- Spannungsversorgung: 24 V DC über den PHC-Bus

- Eigenverbrauch: ca. 30-40 mA

- Bedienelemente: 2 Tasten „Program“ und „Clear“

- Anzeigeelemente: 1 LED für Empfangen, 3x7-Segment-Anzeige für die Kanaleinstellung

- Sendefrequenz: 868,3 MHz

- Anschlüsse: 2 Modularbuchsen für den PHC-Bus, 1 Antennenbuchse für eine externe

Antenne, (460 ANT ist notwendig)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940 FU C

EDV-Nr.: 262217

Easyclick- PHC-Interface (Empfangen und Senden),

für den Verteilungseinbau zum Aufrasten auf die DIN-Tragschiene,

das Easyclick- PHC- Interface ermöglicht eine bidirektionale Verbindung

zwischen den  Easyclick-Funksendern und Empfängern und dem PHC-System,

inkl. Verbindungskabel 30 cm, 72 mm (4TE). Das Easyclick- PHC- Interface verfügt

über 120 Eingänge für Easyclick-Sender und wandelt deren Funksignale in

Eingangssignale für das PHC-System um. Insgesamt können bis zu 240 einzelne

Senderkanäle (Tasten, u.a.) verteilt auf beliebige Eingänge eingelernt werden. Des

Weiteren verfügt das Easyclick- PHC- Interface über 120 Ausgänge für Easyclick-

Schalt-, Rollladen/Jalousie- und Dimm- Empfänger. Das Easyclick- PHC- Interface

941 FU C ist mit der PHC-Software ab Version 2.8 (Deutsch) zu programmieren.

- Spannungsversorgung: 24 V DC über den PHC-Bus

- Eigenverbrauch: 30-40 mA

- Bedienelemente: 2 Tasten „Program“ und „Send/Clear“

- Anzeigeelemente: 2 LEDs für Senden (rot) und Empfangen (grün),

3x7-Segment-Anzeige für die - - Kanaleinstellung, Sendefrequenz: 868,3 MHz.

- Anschlüsse: 2 Modularbuchsen für den PHC-Bus, für eine externe Antenne

(460 ANT ist notwendig)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Art.-Nr. 941 FU C

EDV-Nr. 262717

Easyclick- Antenne,

externe Antenne mit Magnetfuß, verbessert den Empfangscharakter

und ist für die Reiheneinbaugeräte und das Funk-Interface notwendig.

- Maße/Leitungslänge: 2,50 m

- Magnetfuß: ( 29 mm

- Gesamthöhe: 96 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Art.-Nr. 460 ANT

EDV-Nr. 378213

Konverter für Verteilungseinbau,

zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, für die Programmierung und

Visualisierung von PHC-Anlagen mit bis zu acht Steuereinheiten

941 STM AN und vier PHC- Displays 941 DISPLAY. Der Konverter setzt

die Pegel zwischen der RS 232- oder USB- Schnittstelle des PCs und der

RS 485-Schnittstelle des PHC- Systems um, inkl. Verbindungskabel 30 cm,

inkl. Datenkabel (8-polig Mini- DIN-Buchse auf RS 232), für den Einsatz eines

USB- Geräteanschlusskabels steht auf der ELEKTROPLANET- Homepage (www.Elektroplanet.de) ein

Treiber zum Download zur Verfügung, der Konverter ist kompatibel zu Artikel-Nr.

940 STM, 940 STM AN und 940 DISPLAY, 108 mm breit (6 TE).

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 941 C

EDV-Nr.: 290417

Hör-Sprech-Set,

zum Ändern der voreingestellten Ansagetexte der Telecontrol 940 MOD-REG

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940 HS

EDV-Nr.: 257417

# Infrarot Deckeneinbauempfänger

Infrarot Deckeneinbauempfänger,

zum Anschluss an den PHC-BUS, mit 4 Adern (+24 V, A, B, O V),

mit festem Anschlusskabel, Länge: 20 cm, mit Schraubklemmen,

empfohlene Anschlussleitung JY(ST)Y Leitung, 2 x 2 x 0,8 mm², mit

Befestigungsclip für Deckeneinbau, passende Fernbedienung, 871 IR,

21 Kanäle programmierbar

- Spannungsversorgung: 24 V AC / DC, Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: 25 mA

- Einbauöffnung: ( 45 mm

- Einbautiefe: 48 mm

- Deckenmontagehöhe: max. 5 m

- Reichweite: max.10 m

- Montagehöhe: max. 5 m

- Maße: ( 55 mm , H 43 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 940 IR

EDV-Nr.: 281617

Infrarot-Fernbedienung,

zur Ansteuerung des PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. in Verbindung

mit der PHC, Infrarot-Abdeckung 80.940 IR, 21 Kanäle, 3 Funktionstasten

und 7 Ebenen

- Reichweite: ca. 10 m bei direkter Sicht zum Empfänger

- Maße: 119 x 57 x 28 mm (L x B x H)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: schwarz

Artikel-Nr.: 871 IR

EDV-Nr.: 227813

Adapterplatte,

für Lichtsensor Deckeneinbauempfänger, ermöglicht den Einbau des

Sensors in eine tiefe 58er Unterputzdose/ Hohlwanddose oder in ein

AP-Gehäuse 95.691.02

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 90.810.02 LS

EDV-Nr.: 258413

# UP-Komponenten

UP-Modul mit Traggestell, dezentrales Eingangsmodul 24 V,

für die dezentrale Unterputzmontage, mit 8 Eingängen 24 V DC für

mechanische unbeleuchtete Taster (Schließer), ohne Traggestell,

mit Anschlussklemmen für den PHC-Bus, Schraubklemmen, das

Modul wird hinter einem Grundelement in einer tiefen Schalterdose

positioniert, Leitungslänge zu den 8 mechanischen Tastern je max.

25 m, Anschluss an den PHC-Bus mit IY (ST) Y 2x2x0,8 mm2

- Leitungslänge: 25 m (Eingänge I0 – I3), 5 m (Eingänge I4 - I7)

- Eingangsbelegung: 8 Eingänge ( I 0–I 7) für Taster ohne LED

- Wahlweise: 4 Eingänge ( I 0–I 3) für Taster ohne LED,

4 Eingänge ( I 4–I 7) für Taster mit LED oder 1 - Eingang für Schalter ( I 0),

2 Eingänge (I1, I2) für Taster ohne LED, 1 Eingang für 24-Bewegungsmelder ( I 3),

4 Eingänge ( I 4–I 7) für Taster mit LED

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940/24 EM RÜ o.T.

EDV-Nr.: 286617

UP- Modul mit Traggestell, für die dezentrale Montage,

für 58er Schalterdosen, für Schraubbefestigung, mit Anschlussklemmen

für den PHC-Bus, Schraubklemmen, kombinierbar mit den PHC-

Tasterabdeckungen, 4 externe Eingänge 24 V DC zum Anschluss von

mechanischen unbeleuchteten Tastern (Schließer) keine Rückmeldung,

Schalter nicht zulässig Anschluss an den PHC-Bus mit JY (ST) Y 2x2x0,8 mm²

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 941/24 EM UP o.A

EDV-Nr.: 286017

- Auslaufartikel -

UP-Tastermodul mit Traggestell, für die dezentrale Montage,

für 58er Schalterdosen, für Schraubbefestigung, Schraubklemmen,

zur Aufnahne von PHC-Tasterabdeckungen ohne Beleuchtung, ohne

Rückmeldung, zum Anschluss an die 4 externen Eingänge des PHC-UP-

Modul 941/24 EM UP o.A. oder zur Beschaltung der 8 Eingänge des PHC-

UP-Modul 940/24 EM RÜ o.T.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 941 UP o.A.

EDV-Nr.: 286117

Unterputz-Einsatz mit Traggestell für 180° Bewegungsmelder,

für58er Schalterdosen, für Schraubbefestigung, Schraubklemmen,

zur Aufnahme von Bewegungsmelder-Oberteil xx.410.xx BM, 24 V DC

Versorgung vom PHC-System, NPN-Ausgänge (1 x Impuls, 1 x Statisch,

1 x Helligkeit)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 482/24 o.A.

EDV-Nr.: 388417

# Tastabdeckungen (inkl. Infrarot) für STANDARD-, DIALOG-, AURA-, NOVA-Programm

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

STANDARD, weiß, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 80.410 BM w

EDV-Nr.: 367613

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

STANDARD, reinweiß, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß  (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 80.410.02 BM

EDV-Nr.: 367713

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

DIALOG, weiß, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 95.410.03 BM

EDV-Nr.: 367913

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

DIALOG, reinweiß, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß  (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 95.410.02 BM

EDV-Nr.: 367813

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

DIALOG, achatgrau, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: achatgrau

Artikel-Nr.: 95.410.13 BM

EDV-Nr.: 769513

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

DIALOG, tiefschwarz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: tiefschwarz

Artikel-Nr.: 95.410.19 BM

EDV-Nr.: 368113

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

DIALOG, kobaltblau, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: kobaltblau

Artikel-Nr.: 95.410.49 BM

EDV-Nr.: 368413

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

DIALOG, braun, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: braun

Artikel-Nr.: 95.410.26 BM

EDV-Nr.: 779513

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

DIALOG, alu, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 95.410.70 BM

EDV-Nr.: 368513

- NEU -

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

DIALOG, edelstahl, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: edelstahl

Artikel-Nr.: 95.410.76 BM

EDV-Nr.: 781813

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

AURA, reinweiß, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.410.02 BM

EDV-Nr.: 368613

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

AURA, anthrazit, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.410.21 BM

EDV-Nr.: 368713

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

AURA, alu, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.410.70 BM

EDV-Nr.: 368813

- NEU -

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

AURA, edelstahl, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: edelstahl

Artikel-Nr.: 20.410.76 BM

EDV-Nr.: 091913

- NEU -

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

NOVA, reinweiß, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.410.022 BM

EDV-Nr.: 029313

- NEU -

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

NOVA, Piano schwarz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.410.192 BM

EDV-Nr.: 044313

- NEU -

Unterputz-Bewegungsmelder-Oberteil 180°,

NOVA, alu, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

für Unterputz-Montage, für Kombinationen

- Erfassungswinkel:180° horizontal, vertikal 20° nach oben,

vertikal 50° nach unten für die Winkel 0°-60° und 120°-180°,

vertikal 35° nach unten für die Winkel 60°-120°

- Linsensystem: Multilinse, ein doppelseitiger Sensor mit Spiegelelementen

- Reichweite: Radius 8 m

- Montagehöhe: optimale Unterputz-Wandmontage in 0,8-1,2 m

- Höhe, bei Montage in 2,20 m Höhe, Erfassung von 1,50 m großen

Personen ab 0,5 m Entfernung.

- Aufbauhöhe: 24 mm

- Schutzart: IP 20

- Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 2 Sek. bis 30 Min.

- Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 2 bis 1000 LUS, hell

- Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht für 2 Stunden,

unabhängig vom Lichtwert, mit - optischer Rückmeldung durch LED. Nach

Ablauf des Dauerlichts Selbstständiger Wechsel in den Automatikbetrieb.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.410.702 BM

EDV-Nr.: 059313

PHC Infrarot-Abdeckung STANDARD, weiß,

für Kombinationen, Abdeckung mit einer lokalen

Bedientaste und Infrarotempfänger mit 21 Kanälen,

passend für PHC UP-Modul 941/24 EM UP o.A., passende

21-Kanal-Infrarot-Fernbedienung 871 IR

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß (ähnlich RAL 1013)

Artikel-Nr.: 80.941 IR w

EDV-Nr.: 351017

PHC Infrarot-Abdeckung STANDARD, reinweiß,

für Kombinationen, Abdeckung mit einer lokalen

Bedientaste und Infrarotempfänger mit 21 Kanälen,

passend für PHC UP-Modul 941/24 EM UP o.A., passende

21-Kanal-Infrarot-Fernbedienung 871 IR

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 80.941.02 IR

EDV-Nr.: 351517

PHC Infrarot-Abdeckung DIALOG reinweiß,

für Kombinationen, Abdeckung mit einer lokalen

Bedientaste und Infrarotempfänger mit 21 Kanälen,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.,

passende 21-Kanal-Infrarot-Fernbedienung 871 IR

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 95.941.02 IR

EDV-Nr.: 352117

PHC Infrarot-Abdeckung DIALOG alu,

für Kombinationen, Abdeckung mit einer lokalen

Bedientaste und Infrarotempfänger mit 21 Kanälen,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.,

passende 21-Kanal-Infrarot-Fernbedienung 871 IR

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 95.941.70 IR

EDV-Nr.: 353217

PHC Infrarot-Abdeckung, AURA reinweiß,

für Kombinationen, Abdeckung mit einer lokalen

Bedientaste und Infrarotempfänger mit 21 Kanälen,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.,

passende 21-Kanal-Infrarot-Fernbedienung 871 IR

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.941.02 IR

EDV-Nr.: 353317

PHC Infrarot-Abdeckung AURA anthrzit,

für Kombinationen, Abdeckung mit einer lokalen

Bedientaste und Infrarotempfänger mit 21 Kanälen,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.,

passende 21-Kanal-Infrarot-Fernbedienung 871 IR

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.941.21 IR

EDV-Nr.: 353617

PHC Infrarot-Abdeckung AURA alu,

für Kombinationen, Abdeckung mit einer lokalen

Bedientaste und Infrarotempfänger mit 21 Kanälen,

passend für PHC UP-Modul 941/24 EM UP o.A.,

passende 21-Kanal-Infrarot-Fernbedienung 871 IR

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.941.70 IR

EDV-Nr.: 353717

- NEU -

PHC Infrarot-Abdeckung NOVA reinweiß,

für Kombinationen, Abdeckung mit einer lokalen

Bedientaste und Infrarotempfänger mit 21 Kanälen,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.,

passende 21-Kanal-Infrarot-Fernbedienung 871 IR

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.941.022 IR

EDV-Nr.: 032017

- NEU -

PHC Infrarot-Abdeckung NOVA Piano schwarz,

für Kombinationen, Abdeckung mit einer lokalen

Bedientaste und Infrarotempfänger mit 21 Kanälen,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.,

passende 21-Kanal-Infrarot-Fernbedienung 871 IR

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.941.192 IR

EDV-Nr.: 047017

- NEU -

PHC Infrarot-Abdeckung NOVA alu,

für Kombinationen, Abdeckung mit einer lokalen

Bedientaste und Infrarotempfänger mit 21 Kanälen,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.,

passende 21-Kanal-Infrarot-Fernbedienung 871 IR

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.941.702 IR

EDV-Nr.: 062017

- Auslaufartikel -

PHC- Tastabdeckung Taster, STANDARD, weiß,

1-fach ohne Beleuchtung, mit Rückmeldung für

Kombinationen, ohne Beschriftungsfeld, passend

für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und 941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß (ähnlich RAL 1013)

Artikel-Nr.: 80.941/1 RÜ w

EDV-Nr.: 289017

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, STANDARD, reinweiß,

1-fach ohne Beleuchtung, mit Rückmeldung für

Kombinationen, ohne Beschriftungsfeld, passend

für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und 941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 80.941/1.02 RÜ

EDV-Nr.: 289217

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, DIALOG, weiß,

1-fach, ohne Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, ohne Beschriftungsfeld,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.

und 941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 95.941/1.02 RÜ

EDV-Nr.: 289417

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, DIALOG, alu,

1-fach, ohne Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, ohne Beschriftungsfeld,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.

und 941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 95.941/1.70 RÜ

EDV-Nr.: 291317

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, AURA, reinweiß,

1-fach, ohne Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, ohne Beschriftungsfeld,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.

und 941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.941/1.02 RÜ

EDV-Nr.: 291417

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, AURA, anthrazit,

1-fach, ohne Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, ohne Beschriftungsfeld,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.

und 941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.941/1.21 RÜ

EDV-Nr.: 291517

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, AURA, alu,

1-fach, ohne Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, ohne Beschriftungsfeld,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.

und 941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.941/1.70 RÜ

EDV-Nr.: 291617

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, STANDARD, weiß,

1-fach mit Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 54 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß (ähnlich RAL 1013)

Artikel-Nr.: 80.941/1 RÜ GL Na w

EDV-Nr.: 262617

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, STANDARD, reinweiß,

1-fach mit Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 54 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 80.941/1.02 RÜ GL Na

EDV-Nr.: 262817

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, DIALOG reinweiß,

1-fach, mit Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 67 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 95.941/1.02 RÜ GL Na

EDV-Nr.: 263117

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, DIALOG alu,

1-fach, mit Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 67 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe : alu

Artikel-Nr.: 95.941/1.70 RÜ GL Na

EDV-Nr.: 263917

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, AURA reinweiß,

1-fach, mit Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 46 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.

und 941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.941/1.02 RÜ GL Na

EDV-Nr.: 264017

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, AURA anthrazit,

1-fach, mit Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 46 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.

und 941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.941/1.21 RÜ GL Na

EDV-Nr.: 264117

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, AURA alu,

1-fach, mit Beleuchtung, mit Rückmeldung,

für Kombinationen, mit Beschriftungsfeld 7 x 46 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A.

und 941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.941/1.70 RÜ GL Na

EDV-Nr.: 264217

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, STANDARD, weiß,

2-fach mit Beleuchtung, ohne Rückmeldung,

für Kombinationen, mit 2 Beschriftungsfeldern je 7 x 25 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß (ähnlich RAL 1013)

Artikel-Nr.: 80.941/2 GL Na w

EDV-Nr.: 334417

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, STANDARD, reinweiß,

2-fach mit Beleuchtung, ohne Rückmeldung,

für Kombinationen, mit 2 Beschriftungsfeldern je 7 x 25 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 80.941/2.02 GL Na

EDV-Nr.: 335217

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, DIALOG reinweiß,

2-fach, mit Beleuchtung, ohne Rückmeldung,

für Kombinationen, mit 2 Beschriftungsfeldern je 7 x 31,5 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 95.941/2.02 GL Na

EDV-Nr.: 335617

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, DIALOG alu,

2-fach, mit Beleuchtung, ohne Rückmeldung,

für Kombinationen, mit 2 Beschriftungsfeldern je 7 x 31,5 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 95.941/2.70 GL Na

EDV-Nr.: 336517

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, STANDARD, weiß,

4-fach ohne Beleuchtung, ohne Rückmeldung,

für Kombinationen, mit 4 Beschriftungsfeldern je 7 x 25 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß (ähnlich RAL 1013)

Artikel-Nr.: 80.941/4 Na w

EDV-Nr.: 344117

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, STANDARD, reinweiß,

4-fach ohne Beleuchtung, ohne Rückmeldung,

für Kombinationen, mit 4 Beschriftungsfeldern je 7 x 25 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 80.941/4.02 Na

EDV-Nr.: 344517

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, DIALOG reinweiß,

4-fach, ohne Beleuchtung, ohne Rückmeldung,

für Kombinationen, mit 4 Beschriftungsfeldern je 7 x 31,5 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 95.941/4.02 Na

EDV-Nr.: 344917

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, DIALOG alu,

4-fach, ohne Beleuchtung, ohne Rückmeldung,

für Kombinationen, mit 4 Beschriftungsfeldern je 7 x 31,5 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 95.941/4.70 Na

EDV-Nr.: 347317

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, AURA reinweiß,

4-fach, ohne Beleuchtung, ohne Rückmeldung,

für Kombinationen, mit 4 Beschriftungsfeldern je 7 x 21 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.941/4.02 Na

EDV-Nr.: 347417

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, AURA anthrazit,

4-fach, ohne Beleuchtung, ohne Rückmeldung,

für Kombinationen, mit 4 Beschriftungsfeldern je 7 x 21 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.941/4.21 Na

EDV-Nr.: 347617

- Auslaufartikel -

PHC-Tastabdeckung Taster, AURA alu,

4-fach, ohne Beleuchtung, ohne Rückmeldung,

für Kombinationen, mit 4 Beschriftungsfeldern je 7 x 21 mm,

passend für PHC UP- Modul 941/24 EM UP o.A. und

941 UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.941/4.70 Na

EDV-Nr.: 347717

# Bewegungs- / Präsenzmelder

- Auslaufartikel -

Bewegungsmelder, IP 44, AP-Bewegungsmelder für das PHC-System,

weiß, zum Anschluss an ein PHC–Eingangsmodul 24 V (NPN-Transistorausgang

zum Anschluss an das Eingangsmodul 940/24 EM). Verbindungsleitung

zwischen Bewegungsmelder und PHC-System min. JY(ST) Y 2x2x0,8, Wandmontage.

- Spannungsversorgung: 24 V DC

- Eigenverbrauch: 15 mA

- Erfassungswinkel: 110° ( durch Blendflügel reduzierbar)

- Reichweite: ca. 13 m

- Montagehöhe: 2,5  m

- Dämmerungsschwelle: Einstellbar zwischen Tagbetrieb (hell) und Dunkelheit

- Strombelastung am Eingangsmodul: I = 22 mA

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß (ähnlich RAL 1013)

Artikel-Nr.: 894 BM WAB w

EDV-Nr.: 228213

- Auslaufartikel -

Bewegungsmelder, IP 44, AP-Bewegungsmelder für das PHC-System,

reinweiß, zum Anschluss an ein PHC–Eingangsmodul 24 V (NPN-Transistorausgang

zum Anschluss an das Eingangsmodul 940/24 EM). Verbindungsleitung

zwischen Bewegungsmelder und PHC-System min. JY(ST) Y 2x2x0,8, Wandmontage.

- Spannungsversorgung: 24 V DC

- Eigenverbrauch: 15 mA

- Erfassungswinkel: 110° ( durch Blendflügel reduzierbar)

- Reichweite: ca. 13 m

- Montagehöhe: 2,5  m

- Dämmerungsschwelle: Einstellbar zwischen Tagbetrieb (hell) und Dunkelheit

- Strombelastung am Eingangsmodul: I = 22 mA

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 894.02 BM WAB

EDV-Nr.: 222513

- Auslaufartikel -

Bewegungsmelder, IP 44, AP-Bewegungsmelder für das PHC-System,

braun, zum Anschluss an ein PHC–Eingangsmodul 24 V (NPN-Transistorausgang

zum Anschluss an das Eingangsmodul 940/24 EM). Verbindungsleitung

zwischen Bewegungsmelder und PHC-System min. JY(ST) Y 2x2x0,8, Wandmontage.

- Spannungsversorgung: 24 V DC

- Eigenverbrauch: 15 mA

- Erfassungswinkel: 110° ( durch Blendflügel reduzierbar)

- Reichweite: ca. 13 m

- Montagehöhe: 2,5  m

- Dämmerungsschwelle: Einstellbar zwischen Tagbetrieb (hell) und Dunkelheit

- Strombelastung am Eingangsmodul: I = 22 mA

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: braun

Artikel-Nr.: 894 BM WAB b

EDV-Nr.: 227913

Deckenbewegungsmelder, IP 20, Deckenbewegungsmelder 24V,

für das PHC-System. Deckeneinbaugerät. Zum Anschluss an die

PHC–Eingangsmodule 24 V (REG). Mit Bewegungsmelderausgang und

Dämmerungsausgang. Verbindungsleitung max. 100 m zwischen

Bewegungsmelder und PHC-System min. JY(ST) Y 2x2x0,8

- Spannungsversorgung: 24 V DC aus dem PHC-System

- Eigenverbrauch: 4 mA

- Belastung: 24V DC / max. 15 mA

- Erfassungswinkel: 360°

- Erfassungsbereich: bei idealer Montagehöhe 1,9 – 3,2 m,

rechteckige Erfassung (B x L), B 4,30m x L 5,37m bis B 7,24m x L 9,04m

- Montagehöhe: max. 5 m (ab 3,2 m keine Vergrößerung des Erfassungsbereich)

- Maße: ( 55 mm , H 46,7 mm

- Montageöffnung: ( 45-48 mm

- Dämmerungsschwelle: 100 – 1000 LUX

- Zubehör: Adapterkabel siehe 940 AK LS, Adapterplatte siehe 90.810.02 LS,

(separat zu bestellen)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 890/24 BM DE-L

EDV-Nr.: 253217

Adapterkabel für Lichtsensor,

940 LS oder Deckenbewegungsmelder 90.894.02 BM DE.

Adapterkabel von Westernstecker auf Schraubanschluss für

einen Lichtsensor 940 LS oder einen Deckenbewegungsmelder

90.894.02 BM DE. Zum Anschluss eines Sensors an eine JY(ST)Y,

Leitung 2 x 2 x 0,8.

- Länge: 0,30 m

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940 AK LS

EDV-Nr.: 258717

Adapterplatte,

für Lichtsensor 940 LS oder Deckenbewegungsmelder 90.864.02 DM DE.

Ermöglicht den Einbau des Sensors in  eine tiefe 58er Unterputzdose/

Hohlwanddose oder in ein AP-Gehäuse 95.691.02

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 90.810.02 LS

EDV-Nr.: 258413

Decken-Präsenzmelder, IP 40, Aufputzmontage,

selbstlernender, Decken-Präsenzmelder mit Dualtechnologie,

bestehend aus PIR- Bewegungsmelder, kombiniert mit Ultraschall-

Sensorik, mit Lichtsensor, eingebauter Lernphase von 4 Wochen,

geeignet für z.B. Präzens- und helligkeitsabhängige Raumbeleuchtung

- Versorgungsspannung: 24 V DC +/- 10 % aus der PHC

Stromversorgung 940 SPV

- Eigenverbrauch: 18 mA

- Messbereich: 10 – 1000 LUX

- Schaltzeit: 8 – 40 min einstellbar

- Erfassungsbereich: 100 m²

- Ultraschall: 180 ° keulenförmig, ca. 9 m breit, 10 m lang

- Ultraschallfrequenz: 32 khz, standard

- Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C

- Luftfeuchtigkeit: 0-95 %

- Gewicht: 142 g

- Montagehöhe: max. 2,50 m

- Maße: ( 155 mm , H 38 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grauweiß

Artikel-Nr.: 897.10 PM DE/100

EDV-Nr.: 945497

Decken-Präsenzmelder, IP 40, Aufputzmontage,

selbstlernender Decken-Präsenzmelder mit Dualtechnologie,

bestehend aus PIR- Bewegungsmelder kombiniert mit Ultraschall-

Sensorik, mit Lichtsensor, eingebauter Lernphase von 4 Wochen,

geeignet für z.B Präzens- und helligkeitsabhängige Raumbeleuchtung

- Versorgungsspannung: 24 V DC +/- 10 %, aus der PHC

Stromversorgung 940 SPV

- Eigenverbrauch: 33 mA

- Messbereich: 10 – 1000 LUX

- Schaltzeit: 8 – 40 min einstellbar

- Erfassungsbereich: 200 m²

- Ultraschall: 360 ° keulenförmig, ca. 10 m breit, 18 m lang

- Ultraschallfrequenz: 32 khz, standard

- Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C

- Luftfeuchtigkeit: 0-95 %

- Gewicht: 142 g

- Montagehöhe: max. 2,50 m

- Maße: ( 155 mm , H 38 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe : grauweiß

Artikel-Nr.: 897.10 PM DE/200

EDV-Nr.: 945597

Aufputzgehäuse für den Deckenpräsenzmelder,

mit rückseitiger Kabeleinführung und Ausbrechöffnung

zur seitlichen Kabeleinführung

Maße: ( 128 mm, H 29 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grauweiß

Artikel-Nr.: 891.10

EDV-Nr.: 241917

# Bewegungsmelder für Zonensteuerung

Bewegungsmelder 24 V DC für Zonensteuerung, ohne Lichtsensor,

PIR Bewegungsmelder für die Innen- und Außenbeleuchtungssteuerung,

nur Bewegung, Empfindlichkeit einstellbar

- Anschlussspannung: 24 V DC

- Stromverbrauch: Worst case: < 5 mA (24 V DC),

Standby: < 3 mA (24 V DC)

- Max. Strombelastung: 50 mA (24 V DC)

- Ausgangskontakt: EIN/AUS, NPN

- Erfassungswinkel: 90 °

- Reichweite: 0,5 bis 15 m

- Umgebungstemperatur: -20° bis + 50 ° C

- Schutzart: IP 20

- Schutzart mit Abd. 88 WA: IP 54 (separat zu bestellen)

- Leitungsabstand zum Steuergerät: 2 x 2 x 0,6 mm / max. 200 m

- Maße: H 67 mm x B 52 mm x T34 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 888.02 BM

EDV-Nr.: 916297

Bewegungsmelder 24 V DC für Zonensteuerung, ohne Lichtsensor,

PIR Bewegungsmelder für die Innen- und Außenbeleuchtungssteuerung, nur

Bewegung, für große Höhen, geeignet für Lagerräume Empfindlichkeit einstellbar

- Anschlussspannung: 24 V DC

- Stromverbrauch: Worst case: < 5 mA (24 V DC),

Standby: < 3 mA (24 V DC)

- Max. Strombelastung: 50 mA (24 V DC)

- Ausgangskontakt: EIN/AUS, NPN

- Erfassungswinkel: 90 °

-. Reichweite: 0,5 bis 8 m

- Umgebungstemperatur: -20° bis + 50 ° C

- Schutzart: IP 20

- Schutzart mit Abd. 88 WA: IP 54 (separat zu bestellen)

- Leitungsabstand zum Steuergerät: 2 x 2 x 0,6 mm / max. 200 m

- Maße: H 67 mm x B 52 mm x T34 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 888.02 BM-H

EDV-Nr.: 916397

Schutzkappe für Zonensteuerung – Bewegungsmelder

898.02.xx zur Erhöhung der Schutzklasse auf IP 54

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 88 WA

EDV-Nr.: 916497

# Sensoren (Dämmerungs-, Sonnen-, Wind-, Regensensor)

Dämmerungs-/Sonnensensor für Verteilungseinbau,

zum Anschluss an die Eingangsmodule 24 V (REG),

bestehend aus Lichtsensor IP 44 (941 LUX-LF) und

Auswerteeinheit (2 TE) für DIN-Tragschiene, (941 LUX-REG).

Verbindungsleitung zwischen Lichtsensor und Auswerteeinheit:

max. 100 m bei JY(ST) Y 2x2x0,6

- Spannungsversorgung: 24 V DC nominal, 20-28 V DC aus der

- PHC- Stromversorung 940 SPV

- Eigenverbrauch: 15 mA

- Schwellwerteinstellungen: Dämmerung: 1-200 Lux, Schalthysterese: 1,5 fest eingestellt,

Sonne: 2.000 - 200.000 Lux, Schalthysterese: 0,2 - 0,8 einstellbar

- Maße: 36 mm (2 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 941 LUX

EDV-Nr.: 257917

Auswerteeinheit, zusätzliche Auswerteeinheit (2 TE),

für DIN-Tragschiene für o. g., Dämmerungs-/Sonnensensor 941 LUX.

Zur Auswertung eines weiteren Lichtwertes. Es können bis zu 10

Auswerteeinheiten mit einem Lichtsensor betrieben werden.

- Spannungsversorgung: 24 V DC nominal, 20-28 V DC aus der

- PHC- Stromversorung 940 SPV

- Eigenverbrauch: 15 mA

- Schwellwerteinstellungen: Dämmerung: 1-200 Lux, Schalthysterese: 1,5 fest eingestellt,

Sonne: 2.000-200.000 Lux

- Schalthysterese: 0,2-0,8 einstellbar

- Maße: 36 mm (2 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 941 LUX-REG

EDV-Nr.: 257617

Ersatz-Lichtsensor, IP 44, für den Ersatzbedarf,

Lichtsensor für Dämmerungs-/Sonnensensor 941 LUX.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 941 LUX-LF

EDV-Nr.: 257717

- Auslaufartikel -

Dämmerungsschalter für die Aufputz-Wandmontage, IP 54,

zum Anschluss an die PHC- Eingangsmodule 24 V DC (REG)

- Spannungsversorgung: 24 V AC / DC von der PHC-

Stromversorgung 940 SPV

- Schaltkontakt: 1 Schließer, zum Anschluss an die PHC- Eingangsmodule

24V DC (REG)

- Belastung: Glühlampen: 40 W

- Eigenverbrauch: 1 W

- Schaltleistung: 150mA / 24V DC

- Mindestbelastung: > 150 mA / 24 V DC

- Einstellbereich: 2 – 200 LUX

- Verzögerungszeit: 1 min

- Ein-/Ausschaltdifferenz: 50 %

- Umgebungstemperatur: -50 bis +50 °C

- Kabeleinführung: 2 x ( 20mm

- Maße: L 102 x B 73 x H 39 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 869/24 DAE WA

EDV-Nr.: 944993

Windsensor, zum Anschluss an die Auswerteeinheit 940 WS-AE,

mit 2-Drahtleitung, Länge 4,5 m, passender Wandhalter 94 WS/RS

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940 WS

EDV-Nr.: 241417

Auswerteeinheit für den Windsensor 940 WS,

zum Anschluss an die PHC- Eingangsmodule 24 V DC (REG),

für die DIN- Tragschiene 8 Einstellbereiche

- Betriebsspannung: 24 V DC ( 10 %

- Stromaufnahme: 10 mA

- Einstellbereiche: 8 Stellungen, Windstärke 3-10, ca. 3,6 m/s bis 24 m/s

- Ausgang: potentialfreier Relaiskontakt (Wechsler), 250 V AC, 2 A bzw. 50 V DC, 0,5 A

- Schalthysterese: Einschaltverzögerung ca. 10 sek., Ausschaltverzögerung ca. 10 min

- Maße: 36 mm (2 TE)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940 WS-AE

EDV-Nr.: 241517

Regensensor, IP 54, zum Anschluss an die PHC- Eingangsmodul

24 V DC (REG), Aufputzgehäuse mit einer PG 9-Verschraubung,

passender Wandhalter 94 WS/RS

- Versorgung: 24 V DC vom PHC- System

- Stromverbrauch: 25 mA, 50 mA mit zugeschalteter Sensorheizung,

Ausgang: potentialfreier Relaiskontakt (Wechsler), 250 V AC, 2 A bzw.

50 V DC, 0,5 A

- Sensor: Empfindlichkeit einstellbar

- Maße: 82x82x55 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940 RS

EDV-Nr.: 241617

Wandhalter,

zur Aufnahme eines Windsensors 940 WS und eines Regensensors 940 RS

in 30° geneigter Position, ausziehbar von 280 – 430 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 940 WS/RS

EDV-Nr.: 241717

# PHC Multi Control Center / Wetterstation (MCC)		 - NEU -

- NEU -

PHC Multi Control Center/Wetterstation, reinweiß,

Für das Multi Control Center MCC zur dezentralen Bedienung

von PHC-Anlagen wird nur eine Unterputzdose benötigt. Das

MCC ist nicht kombinationsfähig. Es wird an den internen

Modulbus eines PHC- Systems angeschlossen und kann auch

in Anlagen mit älteren Steuereinheiten eingesetzt werden.

Über das grafikfähige Display können Schaltzustände,

Temperaturen, Datum und Uhrzeit dargestellt werden. Das

MCC verfügt über einen Dreh-/Druckknopf zur Navigation im

Display und Ausführung von Funktionen am Verbraucher.

Rückmeldungen und Funktionen sind frei programmierbar.

Eine zentrale Taste kann mit Rückmelde- LED benutzt werden,

weitere 8 Taster inklusive Rückmelde- LEDs und beleuchtetem

Beschriftungsfeld stehen zur Verfügung.

Eine einfache Programmierung des MCC ist mit Hilfe der

PHC-Software ab Version 2.60 möglich. Hier stehen 32 Eingänge

und Rückmeldungen zur Verfügung. In der einfachen Programmierung

werden die Eingänge mit dem Beschreibungstext aus der PHC-Software,

die Rückmeldungen als Icon dargestellt.

Dem Benutzer stehen verschiedene Icons zur Verfügung.

Für die Menüsprache kann zwischen 5 Sprachen (Deutsch,

Englisch, Niederländisch, Französisch und Dänisch) ausgewählt

werden.

In Verbindung mit Sensorkopf Artikel-Nr. 940 WES können Innen- und

Außentemperatur, Sonne, Dämmerung, Wind und Regen erfasst, Datum

und Uhrzeit angezeigt werden.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: nom. 24 V DC (SELV), 21–28 V DC

- Eigenverbrauch: 20–80 mA (abhängig von der Anzahl

der Beleuchtungselemente)

- LCD-Display: 160 x 128 Pixel

- Kodierung: Adressenvergabe über die Firmware

- Anschlüsse: PHC-Bus (5 Klemmen: 24 V, -B, +A, 0 V, 0 V)

- Sensorkopf (5 Klemmen: 0 V, 0 V, B, A, 24 V)

- Schraubklemmen

- Prüfvorschriften: EN50090-2-2/EN60669-2-1

- Approbationen: CE

- Schutzart: IP 20

- Maße: B 83 x H 155 x T 47 mm

- Einbau: in eine 58er Unterputzdose (nicht kombinationsfähig)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.940.02 MCC

EDV-Nr.: 337917

- NEU -

PHC Multi Control Center/Wetterstation, anthrazit,

Für das Multi Control Center MCC zur dezentralen Bedienung

von PHC-Anlagen wird nur eine Unterputzdose benötigt. Das

MCC ist nicht kombinationsfähig. Es wird an den internen

Modulbus eines PHC- Systems angeschlossen und kann auch

in Anlagen mit älteren Steuereinheiten eingesetzt werden.

Über das grafikfähige Display können Schaltzustände,

Temperaturen, Datum und Uhrzeit dargestellt werden. Das

MCC verfügt über einen Dreh-/Druckknopf zur Navigation im

Display und Ausführung von Funktionen am Verbraucher.

Rückmeldungen und Funktionen sind frei programmierbar.

Eine zentrale Taste kann mit Rückmelde- LED benutzt werden,

weitere 8 Taster inklusive Rückmelde- LEDs und beleuchtetem

Beschriftungsfeld stehen zur Verfügung.

Eine einfache Programmierung des MCC ist mit Hilfe der

PHC-Software ab Version 2.60 möglich. Hier stehen 32 Eingänge

und Rückmeldungen zur Verfügung. In der einfachen Programmierung

werden die Eingänge mit dem Beschreibungstext aus der PHC-Software,

die Rückmeldungen als Icon dargestellt.

Dem Benutzer stehen verschiedene Icons zur Verfügung.

Für die Menüsprache kann zwischen 5 Sprachen (Deutsch,

Englisch, Niederländisch, Französisch und Dänisch) ausgewählt

werden.

In Verbindung mit Sensorkopf Artikel-Nr. 940 WES können Innen- und

Außentemperatur, Sonne, Dämmerung, Wind und Regen erfasst, Datum

und Uhrzeit angezeigt werden.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: nom. 24 V DC (SELV), 21–28 V DC

- Eigenverbrauch: 20–80 mA (abhängig von der Anzahl

der Beleuchtungselemente)

- LCD-Display: 160 x 128 Pixel

- Kodierung: Adressenvergabe über die Firmware

- Anschlüsse: PHC-Bus (5 Klemmen: 24 V, -B, +A, 0 V, 0 V)

- Sensorkopf (5 Klemmen: 0 V, 0 V, B, A, 24 V)

- Schraubklemmen

- Prüfvorschriften: EN50090-2-2/EN60669-2-1

- Approbationen: CE

- Schutzart: IP 20

- Maße: B 83 x H 155 x T 47 mm

- Einbau: in eine 58er Unterputzdose (nicht kombinationsfähig)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.940.64 MCC

EDV-Nr.: 338017

- NEU -

PHC Multi Control Center / Wetterstation, alu,

Für das Multi Control Center MCC zur dezentralen Bedienung

von PHC-Anlagen wird nur eine Unterputzdose benötigt. Das

MCC ist nicht kombinationsfähig. Es wird an den internen

Modulbus eines PHC-Systems angeschlossen und kann auch

in Anlagen mit älteren Steuereinheiten eingesetzt werden.

Über das grafikfähige Display können Schaltzustände,

Temperaturen, Datum und Uhrzeit dargestellt werden. Das

MCC verfügt über einen Dreh-/Druckknopf zur Navigation im

Display und Ausführung von Funktionen am Verbraucher.

Rückmeldungen und Funktionen sind frei programmierbar.

Eine zentrale Taste kann mit Rückmelde-LED benutzt werden,

weitere 8 Taster inklusive Rückmelde-LEDs und beleuchtetem

Beschriftungsfeld stehen zur Verfügung.

Eine einfache Programmierung des MCC ist mit Hilfe der

PHC-Software ab Version 2.60 möglich. Hier stehen 32 Eingänge

und Rückmeldungen zur Verfügung. In der einfachen Programmierung

werden die Eingänge mit dem Beschreibungstext aus der PHC-Software,

die Rückmeldungen als Icon dargestellt.

Dem Benutzer stehen verschiedene Icons zur Verfügung.

Für die Menüsprache kann zwischen 5 Sprachen (Deutsch,

Englisch, Niederländisch, Französisch und Dänisch) ausgewählt

werden.

In Verbindung mit Sensorkopf Artikel-Nr. 940 WES können Innen- und

Außentemperatur, Sonne, Dämmerung, Wind und Regen erfasst, Datum

und Uhrzeit angezeigt werden.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: nom. 24 V DC (SELV), 21–28 V DC

- Eigenverbrauch: 20–80 mA (abhängig von der Anzahl

der Beleuchtungselemente)

- LCD-Display: 160 x 128 Pixel

- Kodierung: Adressenvergabe über die Firmware

- Anschlüsse: PHC-Bus (5 Klemmen: 24 V, -B, +A, 0 V, 0 V)

- Sensorkopf (5 Klemmen: 0 V, 0 V, B, A, 24 V)

- Schraubklemmen

- Prüfvorschriften: EN50090-2-2/EN60669-2-1

- Approbationen: CE

- Schutzart: IP 20

- Maße: B 83 x H 155 x T 47 mm

- Einbau: in eine 58er Unterputzdose (nicht kombinationsfähig)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.940.70 MCC

EDV-Nr.: 338117

# PHC - Wetterstation Sensorkopf		- NEU -

- NEU -

PHC-Wetterstation Sensorkopf,

Der Sensorkopf zur Erfassung von verschiedenen Messwerten

muss nach Süden ausgerichtet am Gebäude montiert werden.

Es ist sicherzustellen, dass er am Gebäude so befestigt wird,

dass alle Sensoren ihrer Funktion entsprechend Messwerte

ungehindert erfassen können. Die Leitungslänge zwischen

dem PHC Multi Control Center Artikel-Nr. 20.940.xx MCC

und dem Sensorkopf darf maximal 100 Meter lang sein.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 24 V DC, ±10%

- Strom: max. 105 mA

- Werden Schaltnetzteile eingesetzt, kann die Qualität des

DCF-Empfängers beeinträchtigt werden.

- Umgebungstemperatur: -30 bis +70 °C (Lagerung)

-30 bis +50 °C (Betrieb)

- Schutzklasse: IP 44

- Prüfvorschriften: CE-Konformität, EN 60730

- Maße: B 96 x H 77 x T 118 mm

- Regensensor Heizung: 1,2 W

- Windsensor Messbereich: 0,5 bis 70,0 m/s

- Temperatursensor Messbereich: -40 bis +80 °C

- Helligkeitssensor: 0 bis 99.000 Lux

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940 WES

EDV-Nr.: 241317

# PHC Touch Screen		- NEU -

- NEU -

PHC-Touch Screen,

Mit dem PHC Touch Screen können von zentraler Stelle

Verbraucher, wie Beleuchtung oder Rollläden überwacht,

geschaltet oder gedimmt werden.

Der Touch Screen Monitor ist Rechner und Bedieneinheit

in einem und für Unterputzmontage geeignet. Hierfür wird das

Wandgehäuse Artikel-Nr. 940 TS-DO benötigt.

Der PHC Touch Screen Monitor kann für eine Einplatz- und für

die Mehrplatz-Visualisierung eingesetzt, sowie mehrere Monitore

über ein Netzwerk miteinander verbunden werden.

Technische Daten:

- Display: 10,4“-Display, 800 x 600 Pixel

- Material: Stahl/Aluminium

- 10,4“-Einbau mit Frontplatte und Deckel

- Schutzart: IP 20

- Einspeisung: 230 V AC/50 Hz, Kaltgerätestecker

- Maße TouchScreen: B 300 x H 240 x T 60 mm

- Maße Rahmen: B 335 x H 280 x T 5 mm

- Umgebungstemperatur: -10 bis +85 °C (Lagerung)

0 bis +45 °C (Betrieb)

- Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MB geschirmt, RJ 45

1 x RS 232C, 4 x USB 2.0, 1 x PS/2 (Maus), 1 x PS/2 (Tastatur),

1 x VGA, 1 x Line Out

- Rechnermodul: Prozesssor: Intel® Celeron M®

- CPU-Takt: 800 MHz

- Arbeitsspeicher: 1024 MB

- Speicherkarte: 2 GB

- Kühlung: passive Kühlung

- Software-Spezifikation: Windows XP embedded vorinstalliert

PHC-Integrationserver, PHC-Visualisierung

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: edelstahl

Artikel-Nr.: 940 TS

EDV-Nr.: 293815

- NEU -

Unterputz-Einbaugehäuse für PHC Touch Screen

Artikel-Nr. 940 TS, zum Einbau in hohle oder massive

Wände, Maße: B 311 x H 257 x T 68,5 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: edelstahl

Artikel-Nr.: 940 TS-DO

EDV-Nr.: 293915

# Rauchmelder

Rauchmelder, Aufputz-Montage, IP 20,

zum Anschluss an das PHC-System mittels JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm²,

bestehend aus Streulichtrauchmelder (Art-Nr.: 941 SLM) und Relaissockel

(Art.Nr.: 941 RS) mit separatem Schließerkontakt, zum Anschluss an ein

PHC- Eingangsmodul 940/24 EM (2 Adern)

- Versorgungsspannung: 24 V DC aus der PH-Stromversorgung 940 SPV

- Eigenverbrauch: Ruhestrom: 40 uA, Alarmstrom: 100 uA

- Maße: ( = 100 mm, H = 42 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 941 SLM

EDV-Nr.: 242417

Relaissockel, mit separatem Schließerkontakt,

zum Anschluss an ein PHC-Eingangsmodul 940/24 EM (2 Adern)

- Maße: ( = 100 mm, H = 42 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 941 RSF

EDV-Nr.: 242517

# Raumthermostat

PHC- Raumthermostat 24 V DC,

Unterputz-Einsatz für Kombinationen, zum Anschluss

an die PHC- Eingangsmodule 24 DC (REG), mit thermischer Rückführung

und Nachtabsenkung, das Raumthermostat dient zur Regelung der Temperatur

in geschlossenen Räumen mir üblicher Umgebung

- Versorgungsspannung: 24 V DC vom PHC- System

- Eigenverbrauch: 30 mA

- Nennstrom: Heizen:	1 A, Kühlen:	1 A

- Schaltleistung: Heizen:	24 W, 	Kühlen:	24 W

- Temperaturbereich: 5 – 30°C

- Schaltdifferenz: 0,5 K

- Nachtabsenkung: ca. 4 K

- Schutzart: IP30

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 639/24 RTR PHC o.A.

EDV-Nr.: 926093

Abdeckung für das PHC-Raumthermostat STANDARD weiß,

für Kombinationen, mit Bedruckung, mit Linse für die LED und

Drehknopf für die Temperatureinstellung, passend für das PHC-

Raumthermostat 639/24 RTR PHC o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß (ähnlich RAL 1023)

Artikel-Nr.: 80.609 RTR w

EDV-Nr.: 926193

Abdeckung für das PHC-Raumthermostat STANDARD reinweiß,

für Kombinationen, mit Bedruckung, mit Linse für die LED und

Drehknopf für die Temperatureinstellung, passend für das PHC-

Raumthermostat 639/24 RTR PHC o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 80.609.02 RTR

EDV-Nr.: 926293

Abdeckung für das PHC-Raumthermostat DIALOG weiß,

für Kombinationen, mit Bedruckung, mit Linse für die LED und

Drehknopf für die Temperatureinstellung, passend für das PHC-

Raumthermostat 639/24 RTR PHC o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß (ähnlich RAL 1023)

Artikel-Nr.: 95.609.03 RTR

EDV-Nr.: 926393

Abdeckung für das PHC- Raumthermostat DIALOG weiß,

für Kombinationen, mit Bedruckung, mit Linse für die LED und

Drehknopf für die Temperatureinstellung, passend für das PHC-

Raumthermostat 639/24 RTR PHC o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 95.609.02 RTR

EDV-Nr.: 926693

Abdeckung für das PHC- Raumthermostat DIALOG alu,

für Kombinationen, mit Bedruckung, mit Linse für die LED und

Drehknopf für die Temperatureinstellung, passend für das PHC-

Raumthermostat 639/24 RTR PHC o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 95.609.70 RTR

EDV-Nr.: 926793

Abdeckung für das PHC- Raumthermostat AURA reinweiß,

für Kombinationen, mit Bedruckung, mit Linse für die LED und

Drehknopf für die Temperatureinstellung, passend für das PHC-

Raumthermostat 639/24 RTR PHC o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.609.02 RTR

EDV-Nr.: 926893

Abdeckung für das PHC- Raumthermostat AURA anthrazit,

für Kombinationen, mit Bedruckung, mit Linse für die LED und

Drehknopf für die Temperatureinstellung, passend für das PHC-

Raumthermostat 639/24 RTR PHC o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.609.21 RTR

EDV-Nr.: 926993

Abdeckung für das PHC- Raumthermostat AURA alu,

für Kombinationen, mit Bedruckung, mit Linse für die LED und

Drehknopf für die Temperatureinstellung, passend für das PHC-

Raumthermostat 639/24 RTR PHC o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.609.70 RTR

EDV-Nr.: 927393

- NEU -

Abdeckung für das PHC- Raumthermostat NOVA reinweiß,

für Kombinationen, mit Bedruckung, mit Linse für die LED und

Drehknopf für die Temperatureinstellung, passend für das PHC-

Raumthermostat 639/24 RTR PHC o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.609.022 RTR

EDV-Nr.: 927093

- NEU -

Abdeckung für das PHC- Raumthermostat NOVA reinweiß,

für Kombinationen, mit Bedruckung, mit Linse für die LED und

Drehknopf für die Temperatureinstellung, passend für das PHC-

Raumthermostat 639/24 RTR PHC o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.609.192 RTR

EDV-Nr.: 927193

- NEU -

Abdeckung für das PHC- Raumthermostat NOVA reinweiß,

für Kombinationen, mit Bedruckung, mit Linse für die LED und

Drehknopf für die Temperatureinstellung, passend für das PHC-

Raumthermostat 639/24 RTR PHC o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.609.702 RTR

EDV-Nr.: 927493

Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V AC,

zur Betätigung von Ventilen in Verbindung mit einem PHC-Ausgangsmodul

230V AC, werkzeuglose Steckmontage, abnehmbares Entrieglungsvisier,

first-open-Funktion (Lieferzustand stromlos offen), Funktionsanzeige,

Anpassungskontrolle

- Betriebsspannung: 230 V AC/DC 50 – 60 Hz

- Stromaufnahme: 8 mA/ ca. 1,8W

- Einschaltstrom: 300 mA (max. 200 ms)

- Stellzeiten: 3 Min.

- Stellweg: 4 mm

- Stellkraft: 100 N ±5%

- Anschlussleitung: 2 x 0,75 mm² (steckbar)

- Leitungslänge: 1000 mm, PVc, grau

- Maße: H 55 + 5 x B 44 x 61 mm

- Schutzart/-klasse: IP 54/ II lagenunabhängig

- Umgebungstemperatur: 0 bis + 60°C

Zur Montage an das Ventil wird ein separat zu bestellender Adapter benötigt.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 681 TSA

EDV-Nr.: 947897

Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V DC,

zur Betätigung von Ventilen in Verbindung mit einem PHC-Ausgangsmodul,

Werkzeuglose Steckmontage, abnehmbares Entrieglungsvisier, first open-Funktion

(Lieferzustand stromlos offen), Funktionsanzeige, Anpassungskontrolle

- Betriebsspannung: 24 V DC 0 – 60 Hz

Die 24-V-Versorgung muss aus einer separaten Spannungsversorgung erfolgen,

nicht aus der Versorgung der PHC-Module

- Stromaufnahme: 75 mA/ ca. 1,8W

- Einschaltstrom: 250 mA (max. 2 Min.)

- Stellzeiten: 3 min

- Stellweg: 4 mm

- Stellkraft: 100 N ±5%

- Anschlussleitung: 2 x 0,75 mm² (steckbar)

- Leitungslänge: 1000 mm, PVC, grau

- Maße: H 55 + 5 x B 44 x 61 mm

- Schutzart/-klasse: IP 54/ II lagenunabhängig

- Umgebungstemperatur: 0 bis + 60°C

Zur Montage an das Ventil wird ein separat zu bestellender

Adapter benötigt

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 681/24 TSA

EDV-Nr.: 947997

Ventiladapter für Thermoelektrische Stellantriebe,

für Stellantriebe 681 TSA und 681/24 TSA, für Ventile der Hersteller:

Honeywell&Braukmann, Reich, Landis&Gyr, MNG oder Cazzaniga

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 680-50

EDV-Nr.: 948297

Ventiladapter für Thermoelektrische Stellantriebe,

für Stellantriebe 681 TSA und 681/24 TSA, für Ventile der Hersteller:

Heimeier, Herb, Onda, Oventrop (M30x1,5) und Schlösser (ab1993)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 680-80

EDV-Nr.: 948397

Ventiladapter für Thermoelektrische Stellantriebe,

für Stellantriebe 681 TSA und 681/24 TSA

für Ventile der Hersteller: Damfoss RA

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 680-78

EDV-Nr.: 948497

# Bedienelemente

Bedien- und Meldetableau für das PHC-System,

16-Taster mit LED-Rückmeldung als zentrale Schaltstelle,

mit einem integrierten Eingangsmodul 24V DC, 4 Anschlussklemmen

für den direkten Anschluss an den PHC-Bus,  individuelle Beschriftungs-

möglichkeit (Zweckform Nr. 2505, A4),

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC  (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: ca. 10 - 340mA (nach Eingangsbeschaltung)

- Eingangsimpedanz: 1 kOhm

Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm²

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 941/16 TAB

EDV-Nr.: 296817

Bedien- und Meldetableau für das PHC-System,

32-Taster mit LED-Rückmeldung als zentrale Schaltstelle, mit

integrierten Eingangsmodulen 24 V DC, 4 Anschlussklemmen für den

direkten Anschluss an den PHC-Bus,  individuelle Beschriftungsmöglichkeit

(Zweckform Nr. 2505, A4),

- Spannungsversorgung: Nom. 24 V DC  (SELV), 21 - 28 V DC,

Brummspannung 5 %

- Eigenverbrauch: ca. 20 - 680mA (nach Eingangsbeschaltung)

- Eingangsimpedanz: 1 kOhm

- Anschlüsse: Schraubklemmen für max. 2 x 1,5 mm²

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 941/32 TAB

EDV-Nr.: 296917

Schmuckrahmen alu,

für 940 DISPLAY, 941/16 TAB und 941/32 TAB

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 940.70

EDV-Nr.: 297517

UP- Einbaugehäuse,

für 940 DISPLAY, 941/16 TAB und 941/32 TAB,

Außenmaße des Einputzkastens: B 212 mm x H 124 mm x T 75 mm,

Auch für die Hohlwandmontage geeignet.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: grau

Artikel-Nr.: 940 DO

EDV-Nr.: 297617

AP-Rahmen für 941/16 TAB und 941/32 TAB,

Maße des Rahmens B 217,5 mm x H 146,5 mm x T 20,5 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 941.70 F

EDV-Nr.: 297117

# PHC-Systemboxen

LCD-Anzeige 940 DISPLAY,

zum Anschluss an das PHC-System. Die LCD-Anzeige dient dazu,

Schaltzustände von Ein-/ Ausgängen in einer PHC- Anlage anzuzeigen,

Schaltungen von Ausgängen auszuführen.

Technische Daten:

- LCD-Anzeigemodul: 240*128

- Anzeigebereich: 123 mm x 68 mm (=16 x 40 Zeichen)

- Zeichenhöhe: 6 x 8 Pixel

- Grafikbereich: 128 x 240 Pixel (dem Text zu überlagern)

- Hintergrundbeleuchtung: Fluoreszenzlampe (abschaltbar)

- Bedienfeld: 7 Folientasten

- Spannungsversorgung: wahlweise 230 V ~ oder 24 V =

Wahlweise Stromaufnahme:

- 24 V: max. 170 mA (40 mA ohne Hintergrundbeleuchtung)

- 230 V: max. 30 mA (20 mA ohne Hintergrundbeleuchtung)

- Anschlüsse: D-Sub-9 für die RS 232-Schnittstelle,

- 4 Klemmen für den PHC-Bus (0 V, 24 V, +A, -B)

- 6 Klemmen für die 230-V-Spannungsversorgung (je 2 x L, N, PE)

Separat zu bestellen: Schmuckrahmen 940.70 und Einbaugehäuse 940 DO

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 941 DISPLAY

EDV-Nr.: 295617

PHC- Systembox Schalten, 3-polig,

Die PHC- Systembox Schalten ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-

System angeschlossen. Sie besitzt 1x Bus-Input- und 2x Bus-Output-

Anschlüsse. Die PHC- Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle

ELEKTROPLANET- Taster und 6 Relaisausgänge zum Schalten von unterschiedlichen

Lasten. Die Durchverdrahtung erfolgt entweder 3-polig oder 5-polig. In der

Funkausführung ist in der PHC-Systembox ein Easyclick-Funkempfänger,

2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose Easyclick-Sender angelernt

werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen Tastern. Die PHC-Systembox

Schalten kann ab der PHC-Softwareversion V2.54 programmiert werden.

Spannungsversorgung:

- 3-polig: 230 - 250 V AC / 50-60 Hz (L, N, PE), 5-polig: 400-440 V AC /

50 - 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter,

1 Eingang und

- 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger,

2-Kanal (nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 6 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A, Glühlampen 2300 W / 9 A,

Hochvolthalogenlampen

1250 W / 5 A, induktive Lasten 600 VA / 2,4 A, 5 EVGs

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm x B 205 mm x H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/3 PSB

EDV-Nr.: 253917

- Auslaufartikel -

PHC-Systembox Schalten, 5-polig,

Die PHC-Systembox Schalten ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-

System angeschlossen. Sie besitzt 1x Bus-Input- und 2x Bus-Output-

Anschlüsse. Die PHC-Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle

ELEKTROPLANET- Taster und 6 Relaisausgänge zum Schalten von unterschiedlichen

Lasten. Die Durchverdrahtung erfolgt entweder 3-polig oder 5-polig. In der

Funkausführung ist in der PHC-Systembox ein Easyclick-Funkempfänger,

2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose Easyclick-Sender angelernt

werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen Tastern. Die PHC-Systembox

Schalten kann ab der PHC-Softwareversion V2.54 programmiert werden.

Spannungsversorgung:

- 3-polig: 230 - 250 V AC / 50-60 Hz (L, N, PE), 5-polig: 400-440 V AC /

50 - 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter,

1 Eingang und

- 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger,

2-Kanal (nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 6 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A, Glühlampen 2300 W / 9 A,

Hochvolthalogenlampen

1250 W / 5 A, induktive Lasten 600 VA / 2,4 A, 5 EVGs

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm x B 205 mm x H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/5 PSB

EDV-Nr.: 254517

- Auslaufartikel -

PHC-Systembox Schalten, 3-polig mit Funk,

Die PHC-Systembox Schalten ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-

System angeschlossen. Sie besitzt 1x Bus-Input- und 2x Bus-Output-

Anschlüsse. Die PHC-Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle

ELEKTROPLANET-Taster und 6 Relaisausgänge zum Schalten von unterschiedlichen

Lasten. Die Durchverdrahtung erfolgt entweder 3-polig oder 5-polig. In der

Funkausführung ist in der PHC-Systembox ein Easyclick-Funkempfänger,

2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose Easyclick-Sender angelernt

werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen Tastern. Die PHC-Systembox

Schalten kann ab der PHC-Softwareversion V2.54 programmiert werden.

Spannungsversorgung:

- 3-polig: 230 - 250 V AC / 50-60 Hz (L, N, PE), 5-polig: 400-440 V AC /

50 - 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter,

1 Eingang und

- 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger,

2-Kanal (nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 6 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A, Glühlampen 2300 W / 9 A,

Hochvolthalogenlampen

1250 W / 5 A, induktive Lasten 600 VA / 2,4 A, 5 EVGs

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm x B 205 mm x H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/3 FU PSB

EDV-Nr.: 268317

- Auslaufartikel -

PHC-Systembox Schalten, 5-polig mit Funk,

Die PHC-Systembox Schalten ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-

System angeschlossen. Sie besitzt 1x Bus-Input- und 2x Bus-Output-

Anschlüsse. Die PHC-Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle

ELEKTROPLANET-Taster und 6 Relaisausgänge zum Schalten von unterschiedlichen

Lasten. Die Durchverdrahtung erfolgt entweder 3-polig oder 5-polig. In der

Funkausführung ist in der PHC-Systembox ein Easyclick-Funkempfänger,

2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose Easyclick-Sender angelernt

werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen Tastern. Die PHC-Systembox

Schalten kann ab der PHC-Softwareversion V2.54 programmiert werden.

Spannungsversorgung:

- 3-polig: 230 - 250 V AC / 50-60 Hz (L, N, PE), 5-polig: 400-440 V AC /

50 - 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter,

1 Eingang und

- 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger,

2-Kanal (nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 6 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A, Glühlampen 2300 W / 9 A,

Hochvolthalogenlampen

1250 W / 5 A, induktive Lasten 600 VA / 2,4 A, 5 EVGs

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm x B 205 mm x H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/5 FU PSB

EDV-Nr.: 271517

PHC-Systembox Dimmen, 3-polig,

Die PHC-Systembox Dimmen ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-

System angeschlossen. Sie besitzt 1x Bus-Input- und 2-Bus-Output-

Anschlüsse. Die PHC-Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle

ELEKTROPLANET- Taster, 4 Relaisausgänge und 4 Ausgänge für die analoge

Ansteuerung von dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (EVG)

mit 1-10-V-Ansteuerung. Die Durchverdrahtung erfolgt entweder 3-polig

oder 5-polig. In der Funkausführung ist in der PHC-Systembox ein Easyclick-

Funkempfänger, 2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose Easyclick-

Sender angelernt werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen Tastern.

Die PHC-Systembox Dimmen kann ab der PHC-Softwareversion V2.54

programmiert werden.

- Spannungsversorgung: 3-polig: 230 – 250 V AC / 50 – 60 Hz (L, N, PE),

5-polig: 400 – 440 V AC / 50 – 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter, 1 Eingang

und 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal

(nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 4 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A,  5 EVGs, 4 Ausgänge

1 – 10 V

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm, B 205 mm, H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/3 PSB/D

EDV-Nr.: 266017

PHC-Systembox Dimmen, 5-polig,

Die PHC-Systembox Dimmen ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-

System angeschlossen. Sie besitzt 1x Bus-Input- und 2-Bus-Output-

Anschlüsse. Die PHC-Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle

ELEKTROPLANET- Taster, 4 Relaisausgänge und 4 Ausgänge für die analoge

Ansteuerung von dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (EVG)

mit 1-10-V-Ansteuerung. Die Durchverdrahtung erfolgt entweder 3-polig

oder 5-polig. In der Funkausführung ist in der PHC-Systembox ein Easyclick-

Funkempfänger, 2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose Easyclick-

Sender angelernt werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen Tastern.

Die PHC-Systembox Dimmen kann ab der PHC-Softwareversion V2.54

programmiert werden.

- Spannungsversorgung: 3-polig: 230 – 250 V AC / 50 – 60 Hz (L, N, PE),

5-polig: 400 – 440 V AC / 50 – 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter, 1 Eingang

und 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal

(nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 4 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A,  5 EVGs, 4 Ausgänge

1 – 10 V

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm, B 205 mm, H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/5 PSB/D

EDV-Nr.: 266117

- Auslaufartikel -

PHC-Systembox Dimmen, 3-polig mit Funk,

Die PHC-Systembox Dimmen ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-

System angeschlossen. Sie besitzt 1x Bus-Input- und 2-Bus-Output-

Anschlüsse. Die PHC-Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle

ELEKTROPLANET-Taster, 4 Relaisausgänge und 4 Ausgänge für die analoge

Ansteuerung von dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (EVG)

mit 1-10-V-Ansteuerung. Die Durchverdrahtung erfolgt entweder 3-polig

oder 5-polig. In der Funkausführung ist in der PHC-Systembox ein Easyclick-

Funkempfänger, 2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose Easyclick-

Sender angelernt werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen Tastern.

Die PHC-Systembox Dimmen kann ab der PHC-Softwareversion V2.54

programmiert werden.

- Spannungsversorgung: 3-polig: 230 – 250 V AC / 50 – 60 Hz (L, N, PE),

5-polig: 400 – 440 V AC / 50 – 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter, 1 Eingang

und 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal

(nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 4 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A,  5 EVGs, 4 Ausgänge

1 – 10 V

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm, B 205 mm, H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/3 FU PSB/D

EDV-Nr.: 273017

- Auslaufartikel -

PHC-Systembox Dimmen, 5-polig mit Funk,

Die PHC-Systembox Dimmen ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-

System angeschlossen. Sie besitzt 1x Bus-Input- und 2-Bus-Output-

Anschlüsse. Die PHC-Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle

ELEKTROPLANET- Taster, 4 Relaisausgänge und 4 Ausgänge für die analoge

Ansteuerung von dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten (EVG)

mit 1-10-V-Ansteuerung. Die Durchverdrahtung erfolgt entweder 3-polig

oder 5-polig. In der Funkausführung ist in der PHC-Systembox ein Easyclick-

Funkempfänger, 2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose Easyclick-

Sender angelernt werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen Tastern.

Die PHC-Systembox Dimmen kann ab der PHC-Softwareversion V2.54

programmiert werden.

- Spannungsversorgung: 3-polig: 230 – 250 V AC / 50 – 60 Hz (L, N, PE),

5-polig: 400 – 440 V AC / 50 – 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter, 1 Eingang

und 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal

(nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 4 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A,  5 EVGs, 4 Ausgänge

1 – 10 V

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm, B 205 mm, H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/5 FU PSB/D

EDV-Nr.: 273217

PHC-Systembox Rollladen / Jalousie, 3-polig,

Die PHC-Systembox Rollladen/Jalousie ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-System

angeschlossen. Sie besitzt 1 x Bus-Input- und 2 x Bus-Output-Anschlüsse.

Die PHC-Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle ELEKTROPLANET- Taster und

es können 4 Motore angesteuert werden. Die Durchverdrahtung erfolgt

entweder 3-polig oder 5-polig. In der Funkausführung ist in der PHC-Systembox

ein Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose

Easyclick-Sender angelernt werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen

Tastern. Die PHC-Systembox Rollladen/Jalousie kann ab der PHC-Softwareversion

V2.54 programmiert werden.

- Spannungsversorgung: 3-polig: 230 – 250 V AC / 50 - 60 Hz (L, N, PE),

5-polig: 400 - 440 V AC / 50 - 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter, 1 Eingang

und 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal

(nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 8 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A induktive Lasten 1000 VA/

4 A bei 250 V   AC

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm x B 205 mm x H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/3 PSB/JR

EDV-Nr.: 265017

- Auslaufartikel -

PHC-Systembox Rollladen / Jalousie, 5-polig,

Die PHC-Systembox Rollladen/Jalousie ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-System

angeschlossen. Sie besitzt 1 x Bus-Input- und 2 x Bus-Output-Anschlüsse.

Die PHC-Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle ELEKTROPLANET-Taster und

es können 4 Motore angesteuert werden. Die Durchverdrahtung erfolgt

entweder 3-polig oder 5-polig. In der Funkausführung ist in der PHC-Systembox

ein Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose

Easyclick-Sender angelernt werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen

Tastern. Die PHC-Systembox Rollladen/Jalousie kann ab der PHC-Softwareversion

V2.54 programmiert werden.

- Spannungsversorgung: 3-polig: 230 – 250 V AC / 50 - 60 Hz (L, N, PE),

5-polig: 400 - 440 V AC / 50 - 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter, 1 Eingang

und 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal

(nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 8 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A induktive Lasten 1000 VA/

4 A bei 250 V AC

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm x B 205 mm x H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/5 PSB/JR

EDV-Nr.: 265117

- Auslaufartikel -

PHC-Systembox Rollladen / Jalousie, 3-polig mit Funk,

Die PHC-Systembox Rollladen/Jalousie ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-System

angeschlossen. Sie besitzt 1 x Bus-Input- und 2 x Bus-Output-Anschlüsse.

Die PHC-Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle ELEKTROPLANET-Taster und

es können 4 Motore angesteuert werden. Die Durchverdrahtung erfolgt

entweder 3-polig oder 5-polig. In der Funkausführung ist in der PHC-Systembox

ein Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose

Easyclick-Sender angelernt werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen

Tastern. Die PHC-Systembox Rollladen/Jalousie kann ab der PHC-Softwareversion

V 2.54 programmiert werden.

- Spannungsversorgung: 3-polig: 230 – 250 V AC / 50 - 60 Hz (L, N, PE),

5-polig: 400 - 440 V AC / 50 - 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter, 1 Eingang

und 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal

(nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 8 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A induktive Lasten 1000 VA/

4 A bei 250 V AC

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm x B 205 mm x H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/3 FU PSB/JR

EDV-Nr.: 272117

- Auslaufartikel -

PHC-Systembox Rollladen / Jalousie, 5-polig mit Funk,

Die PHC-Systembox Rollladen/Jalousie ist für die dezentrale Installation

entwickelt worden. Die Box wird über den PHC-Bus an das PHC-System

angeschlossen. Sie besitzt 1 x Bus-Input- und 2 x Bus-Output-Anschlüsse.

Die PHC-Systembox hat 8 Eingänge für konventionelle ELEKTROPLANET-Taster und

es können 4 Motore angesteuert werden. Die Durchverdrahtung erfolgt

entweder 3-polig oder 5-polig. In der Funkausführung ist in der PHC-Systembox

ein Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal, integriert. Es können bis zu 30 batterielose

Easyclick-Sender angelernt werden. Diese arbeiten parallel zu den konventionellen

Tastern. Die PHC-Systembox Rollladen/Jalousie kann ab der PHC-Softwareversion

V2.54 programmiert werden.

- Spannungsversorgung: 3-polig: 230 – 250 V AC / 50 - 60 Hz (L, N, PE),

5-polig: 400 - 440 V AC / 50 - 60 Hz (L1, L2, L3, N, PE)

- Eigenverbrauch: 60 mA

- Eingänge: 8 Eingänge für Taster, davon maximal 3 Schalter, 1 Eingang

und 2 Ausgänge für den PHC-Bus, 1 Easyclick-Funkempfänger, 2-Kanal

(nur Funkausführung)

- Sendefrequenz für Funk: 868,3 MHz

- Ausgänge: 8 Schließerkontakte max. 250 V / 16 A induktive Lasten 1000 VA/

4 A bei 250 V AC

- Schutzart: IP 20

- Maße: L 180 mm x B 205 mm x H 48 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 960/5 FU PSB/JR

EDV-Nr.: 272417

# ELEKTROPLANET-Control-Box		- NEU -

- NEU -

ELEKTROPLANET-Control-Box

Die ELEKTROPLANET Control Box bildet die Schnittstelle zwischen dem

PHC-System und der IP-Welt. Sie bietet die Möglichkeit über

das lokale Netzwerk oder das Internet in eine PHC-Anlage

einzugreifen. So kann der Betreiber über eine Web-Oberfläche

bis zu 20 Funktionen in seinem Haus bedienen oder Informationen

und Meldungen vom PHC-System per Web-Oberfläche, E-Mail

oder SMS bekommen.

Zur Objektüberwachung über das Internet ist der Anschluss

von bis zu zehn IP- Kameras möglich. Der Zugriff auf die ELEKTROPLANET

Control Box über das Internet geschieht via ELEKTROPLANET-WEB-Server

über eine sichere VPN-Verbindung über ein Web-Portal (VPN =

Virtuell Private Network), welches durch Login und Passwort geschützt

wird.

Der sichere ELEKTROPLANET-WEB-Server ist eine kostenpflichtige Dienstleistung.

Die Kosten für einen Internet-Nutzerzugang über den ELEKTROPLANETWEB-

Server betragen 25,00 € pro Jahr inkl. MwSt. (Stand: 31.10.2008).

Die erste Jahresgebühr ist im Kaufpreis der ELEKTROPLANET Control Box enthalten.

In der Jahresgebühr ist ein Guthaben (Credits) von 2500 Credits für z. B.

100 SMS-Meldungen enthalten.

Eine Versendung von E-Mail-Meldungen und die Nutzung der WEB-

Bedienoberfläche ist in der Jahresgebühr enthalten.

Die Kosten für den Internet-Kameraservice auf der WEB-Bedienoberfläche

betragen für:

• 90 Tage-Nutzung: 23,95 € inkl. MwSt.

• 1 Jahres-Nutzung: 84,95 € inkl. MwSt.

(Stand: 31.10.2008)

Die Freischaltung der Nutzung kann per Banküberweisung oder dem

sicheren PAYPAL-Verfahren im ELEKTROPLANET-Portal erfolgen.

Zusätzlich ermöglicht die ELEKTROPLANET Control Box innerhalb der PHC-Anlage

Visualisierung über einen angeschlossenen PC, Zeitmanagement,

Funktionsverknüpfungen und Ereignisaufzeichnung der PHC-Anlage.

Das ELEKTROPLANET-Installateur-Web-Portal bietet in Verbindung mit der ELEKTROPLANET

Control Box und dem PHC-Remote-Service-Tool dem Installateur den

Fernzugriff auf die angeschlossene PHCAnlage sowie die zentrale Datensicherung

des Projektes im Web-Portal. Dies ermöglicht das Ändern von Einstellungen

und das Programmieren von Funktionen in der PHC-Anlage.

Das Remote-Service-Tool soll ausschließlich durch eine Fachkraft

des Elektrohandwerks bedient werden.

Über das Web-Portal erhält der Installateur vom Betreiber ein

Passwort für den einmaligen Zugang.

Über einen Schalter am Gerät kann der Zugriff über das Internet

manuell gesperrt werden

Die Kosten für ein Installateur-Portal betragen 89,25 €/Jahr

inkl. MwSt. (Stand 31.10.2008). Dieses ermöglicht die Verwaltung

und Betreuung sämtlicher PHC-Projekte, die mit einer ELEKTROPLANET Control

Box ausgestattet sind. Im Portalpreis sind die Projektsicherung, die

Remote-Service-Tool-Nutzung und 5250 Credits eingeschlossen

(entspricht 150-SMS-Passwortfreigaben).

Der Anschluss und die Konfiguration der ELEKTROPLANET Control Box ist extra

einfach gehalten. Die Box wird per „Plug and Play“ mit dem Stromnetz,

dem LAN(z. B. DSL-Router) und dem PHC-System verbunden und meldet

sich automatisch bei der Servicezentrale an, sofern eine Internetverbindung

besteht.

Eine Konfiguration von Netzwerkeinstellungen am Gerät selbst, sowie an

anderen Netzwerkkomponenten kann in den meistens Fällen entfallen.

Die weitere Konfiguration kann über direkten Zugriff, eine Netzwerkverbindung

oder das Internet erfolgen.

Außerdem ist auf der Box die PHC-Visualisierung vorinstalliert.

Technische Daten:

Software: PHC-Mehrplatz-Visualisierung

• für bis zu 50 Nutzer (nicht über

Internet) Web-Bedienoberfläche

• bei kostenpflichtiger Portalnutzung

Remote-Service-Tool für PHC-Fernzugriff

• bei kostenpflichtiger Portalnutzung

Internetzugang: Sicheres VPN (Virtuell Private Network)

über ELEKTROPLANET-Web-Portal

Versorgungsspannung: 230V/50Hz~ (Anschlusskabel inkl.)

Leistungsaufnahme: 5 W

Anschlüsse: Buchse für Gerätekaltstecker, 3-polig

1x RS 232 für PHC (Adapterkabel inkl.)

1x Ethernet (LAN)

1x Serviceport

8 digitale Eingänge (max. 24 V DC)

4 digitale Open-Collector-Ausgänge

(max. 24 V DC/350 mA)

4 potentialfreie Ausgänge

(max. 32 V/500 mA)

Anzeige: 4 LEDs als Statusanzeige

Bedienelemente: Schalter für On-/Offline Internet

Reset-Taster

Montage: Aufputz oder Hutschiene

Schutzart: IP 20

Abmesssungen: B 20 x H 22 x T 4,5 cm

IP-Kameranutzung:

Zur Nutzung der Web-Kamera-Funktion, sind ausschließlich

folgende IP-Kameras geeignet:

• Axis 207 (W)

• Axis 210

• Axis 211 (A)

Einen aktuellen Stand verwendbarer Modelle finden Sie in

der aktuellen Bedienungsanleitung unter www.Elektroplanet.de.

Bei Kameranutzung ist zu beachten, dass die vorhandene

Internet-Upload-Datenrate des verwendeten Internetzugangs

mindestens 512 kbit/s beträgt!

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 940 CONTROL BOX

EDV-Nr.: 294315

# Präsentationskoffer

Präsentationskoffer

Funktionsfähig bestückter Demonstrationskoffer, inkl. PHC-

Systemsoftware Artikel-Nr. 940 DISK und RS 232 Anschlusskabel

Artikel-Nr. 940 DK.

Der Koffer beinhaltet neben dem Grundriss mit Verdrahtung, LEDs,

Tastern und der Verteilung folgende PHC-Module:

- 1 Stromversorgung 940 SPV,

- 1 Steuermodul mit Anzeige 940 STM AN,

- 2 Eingangsmodule 940/24 EM DIAG,

- 2 Ausgangsmodule 940/4 AM DIAG,

- 1 Rollladenmodul 940 JRM DIAG,

- 1 Dimmmodul 943/2 DM und 1 Datenkabel 940 DK

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940 KOFF

EDV-Nr.: 261117

# Serviceleistungen

Service

Fahrtkosten ab Werk Lüdenscheid

Zone 1 (bis 200 km): 	120 € netto

Zone 2 (bis 350 km): 	200 € netto

Zone 3 ( ab 350 km): 	300 € netto

Service vor Ort pro Std. + Fahrtkosten 	97 € netto

Programmerstellung und Programmierung,

Der PHC- Anlage(n) nach der Ausführungszeichnung, Funktions-

Beschreibung bzw. den Vorgaben des Betreibers und Einweisung

des Betreibers, sowie die Dokumentation der Anlage und des Programms

Lohn:    ..............    ..............

Aufwandsentschädigung

Für die Unterstützung bei der Programmierung und Inbetriebnahme

von Erstanlagen				.......€ pauschal.

Je Stunde Für technischen Dienst und Serviceleistungen 	.......€,

zzgl. evtl. anfallender Fahrtkosten			.......€/km

Wichtiger Hinweis:

Die erforderliche Programmierungssoftware sowie die erforderliche

Hardware (Laptop usw.) ist vom Anbieter beizubringen. Der Anbieter

versichert bei Auftragserteilung über die nötigen Programmierkenntnisse

zu Verfügen.

Überspannungsschutz: In gewissen Fällen ist ein Überspannungsschutz

(Feinschutz) zu empfehlen

# Zubehör

Steckverbinder mit Zugentlastung für die PHC-Systemboxen,

je ein Buchsen- und Steckerteil für die Versorgung und Durchverdrahtung der

3-poligen PHC-Systemboxen, für flexiblen und starren Draht 1,5 mm² bis 2,5 mm²

ohne Aderendhülsen.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: kieselgrau

Artikel-Nr.: 96/3 BS grau

EDV-Nr.: 941497

- Auslaufartikel -

Steckverbinder mit Zugentlastung für die PHC-Systemboxen.

Je ein Buchsen- und Steckerteil für die Versorgung und Durchverdrahtung,

der 5-poligen PHC-Systemboxen, für flexiblen und starren Draht 1,5 mm² bis

2,5 mm² ohne Aderendhülsen.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: schwarz

Artikel-Nr.: 96/5 BS schwarz

EDV-Nr.: 941597

Steckverbinder mit Zugentlastung für die PHC-Systemboxen.

für die PHC-Systemboxen, sechs Steckverbinder 3-polig, für die

Ausgänge der PHC-Systembox Schalten, für flexiblen und starren

Draht 0,75 mm² bis 2,5 mm² ohne Aderendhülsen.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: schwarz

Artikel-Nr.: 96/3 S schwarz

EDV-Nr.: 941697

Steckverbinder mit Zugentlastung für die PHC-Systemboxen.

für die PHC-Systemboxen, vier Steckverbinder 4-polig, für die

Ausgänge der PHC-Systembox Jalousie/Rollladen, für flexiblen

und starren Draht 0,75 mm² bis 2,5 mm² ohne Aderendhülsen.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: schwarz

Artikel-Nr.: 96/4 S schwarz

EDV-Nr.: 941797

Steckverbinder mit Zugentlastung,

für die PHC-Systemboxen, vier Steckverbinder

5-polig, für die Ausgänge der PHC-Systembox Dimmen, für

flexiblen und starren Draht 1,5 mm² bis 2,5 mm² ohne Aderendhülsen.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: pastelblau

Artikel-Nr.: 96/5 S blau

EDV-Nr.: 941897

LED für Ersatzbedarf und Nachrüstung

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: LED 505/PHC

EDV-Nr.: 575511

- Auslaufartikel -

Verbindungskabel,

für die Datenübertragung zwischen den Modulen

Art: Modular Anschlusskabel 6 polig, mit 2 Western-

Stecker, Länge: 0,30 m

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940/30 VK

EDV-Nr.: 262017

Verbindungskabel,

für die Datenübertragung zwischen den Modulen

- Art: Modular Anschlusskabel 6polig, mit 2 Western- Stecker

- Länge: 1,00 m

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940/100 VK

EDV-Nr.: 262117

Adapterkabel PHC – BUS,

Adapterkabel von Westernstecker auf Schraubanschluss.

Das Adapterkabel 940 AK BUS ermöglicht die Weiterführung des

PHC – Busses zu anderen Installationsorten.

- Art: Adapterkabel von Westernstecker auf Schraubanschluss

- Länge: 0,30 m

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940 AK BUS

EDV-Nr.: 258817

Adapterkabel,

für Lichtsensor 940 LS oder Deckenbewegungsmelder, 90.894.02 BM DE,

Adapterkabel von Westernstecker auf Schraubanschluss für einen Lichtsensensor

940 LS oder einen Deckenbewegungsmelder 90.894.02 BM DE, zum Anschluss eines

Sensors an eine JY(ST)Y, Leitung 2 x 2 x 0,8.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940 AK LS

EDV-Nr.: 258717

Taster mit Rückmelde-LED,

für den Einsatz im PHC- System, mit spezieller beschalteter LED für 24 V DC.

Zum Anschluss an ein PHC-Eingangsmodul 24 V. Für die Schalterprogramme

STANDARD, DIALOG und AURA.

Nur für das PHC- System geeignet!

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 550 LED/ PHC

EDV-Nr.: 193311

WAB Taster mit Rückmelde-LED,

AP, IP 44. Für den Einsatz im PHC- System, mit spezieller beschalteter

LED für 24 V DC. Zum Anschluss an ein PHC-Eingangsmodul 24 V.

Nur für das PHC- System geeignet!

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 655 WAB LED/PHC

EDV-Nr.: 304017

- Auslaufartikel -

Einbau-Taster mit Wippe,

für den Einsatz im PHC- System, mit spezieller beschalteter LED für 24 V DC.

Zum Anschluss an ein PHC-Eingangsmodul 24 V, mit LED, für Rückmeldung,

1-poliger Schließer.

Nur für das PHC-System geeignet!

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 752.02 LED/PHC

EDV-Nr.: 603417

Einplatz-Visualisierung inkl. Dongle (Integrationsserver),

für einen PC, CD mit Installationssetup und -hinweisen für den Konfigurator,

Verbindung zu PHC über RS 232 oder USB-Schnittstelle.

Betriebssystem-Voraussetzungen:

- Windows 2000 Professional SP3, Windows 2000 Server,

- Windows XP Home/Professional, Windows Server 2003

Für die Unterstützung sowie für die Projektierung der Visualisierung steht

unsere Serviceabteilung oder ein von uns beauftragter Partner zu den

bekannten Servicekosten zur Verfügung.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 941 VISU

EDV-Nr.: 291217

Mehrplatz-Visualisierung inkl. Dongle,

mit 5 Lizenzen (5 PCs), CD mit Installationssetup und -hinweisen für den

Konfigurator, Verbindung zu PHC über RS 232 Schnittstelle.

Betriebssystem-Voraussetzungen:

- Windows 2000 Professional SP3, Windows 2000 Server,

- Windows XP Home/Professional, Windows Server 2003,

Suse Linux ab 9.3.

Für die Unterstützung sowie für die Projektierung der Visualisierung steht

unsere Serviceabteilung oder ein von uns beauftragter Partner zu den

bekannten Servicekosten zur Verfügung.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 941-5 VISU

EDV-Nr.: 292417

Visualisierung, OPC- Server inkl. Dongle,

mit 5 Clients, für die Anbindung von Fremdsystemen und -visualisierungen,

Bereitstellung von PHC-Datenpunkten, max. 256 Datenpunkte aus PHC-System

darstellbar.

Betriebssystem-Voraussetzungen für OPC-Client (Visualisierung)/

OPC-Konfiguration:

- Windows 2000 SP3, Windows XP Home/Professional

Betriebssystem-Voraussetzungen für OPC-Server:

- Windows 2000 Professional SP3, Windows 2000 Server,

- Windows XP Professional, Windows Server 2003

Für die Unterstützung sowie für die Projektierung des OPC-Servers steht unsere

Serviceabteilung oder ein von uns beauftragter Partner zu den bekannten

Servicekosten zur Verfügung.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 941 OPC

EDV-Nr.: 291817

Konstruktionsänderungen, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.