# Sicherheitsleuchte als LED-Aufbau-Downlight

Dezente, kleine Sicherheitsleuchte in sehr flachem, weißen Gehäuse (RAL 9003), mit optimierter Ausleuchtung des Fluchtweges zur Erreichung besonders weiter Montageabstände bei Deckenhöhen von 4,0 bis 11,0 m.

Gleichermaßen einsetzbar als Objektbeleuchtung mit 5 lx nach DIN EN 1838.

Die eingesetzte LED-Technologie verbindet eine besonders lange Lebensdauer mit geringem Energieverbrauch, Nennleistung Leuchtmittel max. 2W.

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen nach DIN EN 50171, DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

LED-Leuchtmittel inklusive.

Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz bzw. 220 V DC

Anschlussklemmen:	2,5 mm2 für Durchverdrahtung

Schutzart:	IP 54

Schutzklasse:	II

Montageart:	Deckenaufbau

Abmessungen:	150 x 150 x 35 mm

Fabrikat:	Elektroplanet AG

Typ:		Serenga 73H A EVG220